MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC VIẾT TẮT	iii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	v

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1.1. Tên chủ cơ sở	1

1.2. Tên cơ sở	1

1.2.1. Địa điểm thực hiện cơ sở	1

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	4

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở	4

1.3.2. Các hạng mục công trình của Cơ sở	4

1.3.3. Công nghệ sản xuất của cơ sở	8

1.3.4. Danh sách máy móc, thiết bị sản xuất	12

1.3.5. Sản phẩm của cơ sở	13

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở	14

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	19

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	22

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	22

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường	22

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	28

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	28

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:	28

1.2. Thu gom, thoát nước thải:	29

1.3. Xử lý nước thải	31

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	52

2.1. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển	52

2.2. Giảm thiểu bụi xung quanh nhà máy và từ kho tập kết nguyên liệu	53

2.3. Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ công đoạn đóng bao thành phẩm	53

2.4. Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ hệ thống sấy tinh bột khoai mì	55

2.5. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình sấy bã	56

2.6. Giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ khu vực chứa bã thải rắn, hồ xử lý nước thải yếm khí phát sinh khí H2S, NH3, CH4.	56

2.7. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng	56

2.8. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác	56

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	56

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	58

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	61

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	63

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	74

8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp	75

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học	75

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	76

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	76

2. Nội dung đê nghị cấp phép đối với khí thải	77

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:	81

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại	83

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	86

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.	86

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.	88

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	90

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	90

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	90

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	90

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:	90

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.	91

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.	91

CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	92

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	95

DANH MỤC VIẾT TẮT

| - BOD | : Nhu cầu oxy sinh hóa |
| --- | --- |
| - BTCT | : Bê tông cốt thép |
| - BTNMT | : Bộ Tài nguyên Môi trường |
| - BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| - COD | : Nhu cầu oxy hóa học |
| - CTNH | : Chất thải nguy hại |
| - CTR | : Chất thải rắn |
| - CTRSH | : Chất thải rắn sinh hoạt |
| - ĐTM | : Đánh giá tác động môi trường |
| - GXN | : Giấy xác nhận |
| - HTXLNT | : Hệ thống xử lý nước thải |
| - QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| - QĐ | : Quyết định |
| - TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| - TMDV | : Thương mại dịch vụ |
| - TNHH | : Trách nhiệm hữu hạn |
| - TSS | : Tổng chất rắn lơ lửng |
| - UBND | : Ủy ban nhân dân |

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Tọa độ móc ranh giới khu đất nhà máy	1

Bảng 2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của cơ sở	5

Bảng 3. Danh mục các máy móc thiết bị của cơ sở	12

Bảng 4. Sản phẩm và công suất của cơ sở	13

Bảng 5. Danh mục nguyên liệu sử dụng	14

Bảng 6. Cân bằng vật chất giữa khối lượng nguyên liệu và chất thải tại cơ sở	14

Bảng 7. Nhu cầu nguyên vật liệu, hóa chất	16

Bảng 8. Lượng khí biogas thu hồi và sử dụng tại Nhà máy	16

Bảng 9. Danh mục hoá chất dùng cho HTXLNT	16

Bảng 10. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy	18

Bảng 11. Tóm tắt quy mô, tính chất của các nguồn thải phát sinh tại cơ sở	20

Bảng 12. Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận được:	25

Bảng 13. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước	25

Bảng 14. Tải lượng chất ô nhiễm trên từ Nhà máy đưa vào nguồn nước:	26

Bảng 15. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải tại khu vực tiếp nhận nước thải	26

Bảng 16. Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 múi 30, KT 105030’:	33

Bảng 17. Các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải:	37

Bảng 18. Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải	40

Bảng 19. Khối lượng, chủng loại CTRCN thông thường phát sinh	57

Bảng 20. Khối lượng chất thải nguy hại của Nhà máy	58

Bảng 21. Các chất ô nhiễm nước thải và giới trị giới hạn	76

Bảng 22. Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 múi 30, KT 105030’:	77

Bảng 23. Giá trị giới hạn đối với bụi	80

Bảng 24. Giá trị giới hạn đối với khí thải	80

Bảng 25. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn	82

Bảng 26. Giá trị giới hạn đối với độ rung	82

Bảng 27. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải năm 2021	86

Bảng 28. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải năm 2022	87

Bảng 29. Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí thải năm 2021	88

Bảng 30. Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí thải năm 2022	88

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. Hình ảnh vị trí Cơ sở trên vệ tinh	2

Hình 2. Một số hình ảnh khu vực sản xuất của Nhà máy	7

Hình 3. Quy trình sản xuất của nhà máy	8

Hình 4. Quy trình công nghệ lò sấy bã	11

Hình 5. Cân bằng vật chất trong quá trình sản xuất	14

Hình 6. Sơ đồ cân bằng nước đối với trường hợp sản xuất tinh bột khoai mì	19

Hình 7. Sơ đồ thu gom nước mưa	28

Hình 8. Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy	29

Hình 9. Hệ thống thoát nước thải	30

Hình 10. Mương dẫn nước thải	31

Hình 11. Quy trình thu gom nước thải sinh hoạt của Nhà máy	31

Hình 12. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	31

Hình 13. Cấu tạo mặt cắt bể tự hoại 3 ngăn	32

Hình 14. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 3.000 m3/ngày	34

Hình 15. Một số hình ảnh khu vực HTXLNT của Nhà máy	52

Hình 16. Sơ đồ xử lý bụi công đoạn đóng bao thành phẩm.	53

Hình 17. Thiết bị cyclon thu hồi bụi	54

Hình 18. Hình ảnh công đoạn đóng bao thành phẩm tại nhà máy	55

Hình 19. Hình ảnh lò dầu tải nhiệt của Nhà máy	55

Hình 20. Sơ đồ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt	57

Hình 21. Hình ảnh kho chất thải nguy hại của Nhà máy	61

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên chủ cơ sở

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN PHƯƠNG

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Bà. Nguyễn Thị Bé

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0976743232;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3901206361, đăng ký lần đầu ngày 23/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 29/04/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 8231803737 chứng nhận lần đầu ngày 18/01/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

1.2. Tên cơ sở

1.2.1. Địa điểm thực hiện cơ sở

“NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI MÌ”

- Địa điểm cơ sở: Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Nhà máy được triển khai tại xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất của dự án là 55.337 m2 với các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc	: giáp khu đất trồng cao su của ông Trần Thanh Vinh

- Phía Nam	: giáp khu đất trồng cao su của ông Trần Thanh Long

- Phía Tây	: giáp khu đất trồng cao su của ông Trần Thanh Long

- Phía Đông	: giáp đường đất khu trồng cao su.

Bảng 1. Tọa độ móc ranh giới khu đất nhà máy

| TT | Điểm góc | Tọa độ X (m) | Tọa độ Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | 1287 776 | 566 072 |
| 2 | M2 | 1287 808 | 565 794 |
| 3 | M3 | 1287 498 | 565 747 |
| 4 | M4 | 1287 365 | 565 810 |
| 5 | M5 | 1287 377 | 565 884 |
| 6 | M6 | 1287 346 | 566 019 |
| 7 | M7 | 1287 414 | 566 072 |

Vị trí nhà máy trong khu vực:

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Vị trí
nhà máy

Hình 1. Hình ảnh vị trí Cơ sở trên vệ tinh

## Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án:

Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng xung quanh:

- Cách đường ĐT793 khoảng 630 m về phía Đông

- Cách UBND xã Thạnh Bắc 15 Km về phía Nam.

- Cách suối Săn Máu khoảng 1,0 Km về phía Bắc và khoảng 1,2 Km về phía Tây.

- Cách nhà dân gần nhất khoảng 700m về phía Đông (phía đường ĐT 793)

- Xung quanh khu đất dự án chủ yếu là đất trồng cao su, trong vòng bán kính từ 200m đến 1000m về phía Bắc, phía Nam và phía Tây không có hộ dân nào sinh sống. Hiện tại đất trồng cao su giáp ranh với dự án thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Bé là chủ đầu tư dự án.

- Ngoài ra, xung quanh dự án không có các đối tượng như chùa, nhà thờ, nghĩa trang, khu bảo tồn thiên nhiên.

## Với vị trí này, dự án có một số thuận lợi sau:

Xung quanh nhà máy không có Chùa, di tích lịch sử, nghĩa trang. Với vị trí này Nhà máy có một số thuận lợi sau:

- Xung quanh cơ sở rộng thoáng;

- Gần vùng nguyên liệu dồi dào, chi phí vận chuyển nguyên liệu thấp;

- Đường giao thông thuận lợi, có tuyến lưới điện quốc gia hoàn chỉnh;

- Khu vực có trữ lượng nước ngầm dồi dào và chất lượng nước khá tốt.

## Khó khăn của dự án

- Khu vực dự án hiện chưa có hệ thống cấp nước thủy cục nên dự án sử dụng nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Chủ đầu tư dự kiến xin phép khoan  4 giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tổng công suất hoạt động của các giếng là 1.900 m3/ngày, khai thác 16 giờ mỗi ngày.

- Khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải. Nước mưa của nhà máy theo độ dốc tự nhiên chảy vào đất trồng cao su tiếp giáp nhà máy.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định theo đường ống nhựa PVC Φ400mm, dài khoảng 1km dẫn ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu. Công ty tự đầu tư lấp đặt đường ống xả nước thải.

1.2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:

- Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt chủ trường đầu tư của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương.

- Giấy phép xây dựng số 76/GPXD ngày 30/6/2016 do Sở Xây dựng cấp.

1.2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần:

- Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án di dời và nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột mì, từ 10 tấn củ/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày do Công ty TNHH SX-TM Liên Phương làm Chủ dự án.

- Giấy xác nhận số 3166/GXN-STNMT ngày 21/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn sản phẩm/ngày của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương.

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước (Gia hạn, điều chỉnh lần 1) số 5449/GP-STNMT ngày 25/08/201 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp phép xả thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH SX-TM Liên Phương.

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 72000577.T (cấp lần đầu) ngày 24/12/2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp.

1.2.4. Quy mô của cơ sở:

- Căn cứ: Khoản 4, Điều 8 và Khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông quanngày 13/06/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ – CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: dự án có tổng vốn đầu tư là 120.000.000.000 VNĐ (một trăm hai mươi tỷ đồng) thì dự án thuộc nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Căn cứ phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án thuộc mục số 14, cột 3 loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn.

- Căn cứ phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án thuộc Nhóm I, mục số 3 “Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại Cột 3 phụ lục II”.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 quy định đối tượng phải có Giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

Trên cơ sở Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án di dời và nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột mì, từ 10 tấn củ/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày do Công ty TNHH SX-TM Liên Phương làm Chủ dự án, Giấy xác nhận số 3166/GXN-STNMT ngày 21/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn sản phẩm/ngày của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương. Công ty TNHH SX-TM Liên Phương tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì” tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Công suất sản xuất: 200 tấn sản phẩm/ngày tương tương 60.000 tấn sản phẩm/năm.

| STT | Tên sản phẩm | Công suất | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tinh bột mì khô | 200 | Tấn/ngày |
| 2 | Phụ phẩm bã mì khô | 50 | Tấn/ngày |

1.3.2. Các hạng mục công trình của Cơ sở

Tổng diện tích đất sử dụng của Cơ sở là 55.337 m2. Hiện tại, Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường để phục vụ hoạt động sản xuất tại Cơ sở. Chi tiết khối lượng các hạng mục công trình xây dựng được trình bày tại bảng sau:

Bảng 2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

| STT | Hạng mục | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà xưởng sản xuất | 5.543 | 10,02 |
| 2 | Nhà chứa củ | 2.340 | 4,23 |
| 3 | Sân bãi, sân phơi củ | 3.477 | 6,28 |
| 4 | Nhà kho chứa thành phẩm | 4.428 | 8 |
| 5 | Nhà hành chính | 182 | 0,33 |
| 6 | Nhà nghỉ, nhà ăn công nhân | 329 | 0,59 |
| 7 | Kho chứa chất thải | 50 | 0,09 |
| 8 | Nhà xe | 62 | 0,11 |
| 9 | Trạm cân | 85,5 | 0,15 |
| 10 | Nhà quản lý trạm cân | 12 | 0,02 |
| 11 | Hệ thống xử lý nước thải | 25.000 | 45,18 |
| 12 | Cây xanh | 11.067,40 | 20 |
| 13 | Đường nội bộ | 2.761,10 | 4,99 |
| Tổng cộng |  | 55.337 | 100 |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

### Kết cấu các hạng mục

- Các công trình chính

- Nhà xưởng sản xuất, nhà kho: Có kết cấu khung BTCT, móng BTCT; nền xi măng láng phẳng; tường xây gạch và kết cấu thép, tráng vữa và sơn; thiết kế lấy sáng và thông gió tự nhiên; mái lợp tôn, mái khung vì kèo thép.

- Bãi chứa nguyên liệu: Giải pháp kết cấu chính của kho nguyên liệu là BTCT, khung BTCT chịu lực, mái được lợp tole.

- Nền nhà được đổ bêtông, láng phẳng thuận tiện cho việc phục vụ công nghệ sản xuất.

- Xung quanh nhà máy, nền đất được tạo độ dốc đảm bảo thoát nước tốt trong mùa mưa lũ.

- Các công trình phụ trợ

- Cổng tường rào: Xây gạch, quét vôi, bổ trụ (200x300), cao 2,5m.

- Sân đường nội bộ: bê tông.

- Hệ thống cây xanh: Các loại hoa, cây cảnh trồng xung quanh khuôn viên và tạo nhiều khóm hoa tạo cảnh quan đẹp.

- Hệ thống cấp điện: Mạng điện cấp sử dụng phục vụ hoạt động cho toàn bộ nhân dân địa phương được cấp từ mạng lưới điện lưới quốc gia – Công ty TNHH MTV điện lực Tây Ninh.

- Hệ thống thoát nước:

Hệ thống ống thoát nước mưa:

- Hiện tại khu vực dự án chưa có mạng lưới thoát nước. Nước mưa được thu gom theo rãnh riêng. Ở đây một phần tự thấm phần còn lại thoát theo địa hình tự nhiên.

- Hệ thống thoát nước được thiết kế bảo đảm tiêu thoát được nước trong điều kiện bất lợi nhất.

Hệ thống ống thoát nước thải:

- Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn sau đó được dẫn qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy.

- Nước thải sản xuất thu gom và dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung có nhiệm vụ xử lý nước thải của nhà máy đạt quy chuẩn QCVN 63:2017/BTNMT, Cột A.

- Cây xanh: Cây xanh trong nhà máy, dự án được bố trí dọc hai bên đường và ở khu vực trống giữa các nhà xưởng và công trình kiến trúc nhằm giảm độ ô nhiễm, tiếng ồn, cải thiện môi trường khu vực đồng thời làm tăng thêm mỹ quan cho nhà máy. Theo thiết kế xây dựng, tổng diện tích cây xanh tại dự án đảm bảo 20% diện tích đất xây dựng đúng theo quy định.

- Hệ thống giao thông: Đường giao thông nội bộ của Dự án được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho lưu thông.

- Hệ thống chống sét:

Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống thu sét hiện đại đạt tiêu chuẩn.

Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo Rd < 10Ω và được tách riêng với hệ thống tiếp đất an toàn của hệ thống điện.

Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải được bảo trì và kiểm tra định kỳ.

Việc tính toán thiết kế chống sét được tuân thủ theo quy định của quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Hệ thống PCCC

Công trình được lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực công cộng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt ở những nơi dễ thao tác và thường xuyên có người qua lại.

Việc tính toán thiết kế PCCC được tuân thủ tuyệt đối các qui định của quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Một số hình ảnh khu vực sản xuất của Nhà máy:

Hình 2. Một số hình ảnh khu vực sản xuất của Nhà máy

1.3.3. Công nghệ sản xuất của cơ sở

- Quy trình sản xuất tinh bột mì:

- Nhiệt thừa

- Bụi, khí thải

- CTR

Nước thải

Khoai mì củ tươi

Tiếp nhận củ khoai mì

Tách tạp chất, vỏ gỗ và bóc vỏ lụa

Rửa và làm sạch

Băm nhỏ

Nghiền nát

Ly tâm tách bã

Ly tâm tách nước cấp 1

Ly tâm tách nước cấp 2

Ly tâm tách bột

Sấy khô 
(Làm tơi, sấy khô, định lượng, đóng gói)

Tinh bột thành phẩm

Nước sạch

Nước sạch

Nước sạch

Tạp chất, đất cát

Nước thải

Bã

- Nhiệt thừa

- Bụi, khí thải

Tuần hoàn nước

Nước thải

Sấy khô

Nhiệt

Nước sạch

Hình 3. Quy trình sản xuất của nhà máy

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Công đoạn 1: Tiếp nhận củ khoai mì tươi.

Khoai mì tươi vận chuyển về nhà máy được cân để xác định khối lượng và chất lượng khoai mì. Từ bãi tập kết nguyên liệu, khoai mì sẽ được xe xúc đưa vào phễu nạp nguyên liệu bằng băng tải nâng, băng tải nâng có nhiệm vụ chuyển khoai mì lên trống quay hình trụ, dọc băng tải có bố trí các công nhân theo dõi và loại bỏ những củ bị thối, rễ cây, đầu củ cùng các vật lạ có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của máy băm, nghiền... Bên dưới phễu được đặt một sàng rung, sàng này hoạt động tạo rung từ trục cam, quay bằng mô tơ điện. Sàng rung có nhiệm vụ tiếp tục tách phần tạp chất đất đá còn bám vào củ khoai mì. Thời gian xử lý khoai mì củ tươi từ khi thu hoạch đến khi đưa vào chế biến càng nhanh càng tốt để tránh tổn thất tinh bột. Thực tế tại các Nhà máy chế biến tinh bột mì trên địa bàn tỉnh là không quá 48 giờ.

Công đoạn 2: Tách tạp chất, vỏ gỗ và tách vỏ lụa

Khoai mì từ phễu tiếp nhận được chuyển qua bộ phận sàng khô nhằm làm sạch sơ bộ củ mì tươi, loại bỏ đất cát dính trên thân củ mì. Công đoạn này được tiến hành nhằm loại bỏ các tạp chất có trên vỏ củ khoai mì, bao gồm các bước: rửa sơ bộ, tách đất đá, tách vỏ cứng.

Máy bóc vỏ được dùng để tách vỏ cứng ra khỏi củ mì. Củ khoai mì được đưa từ bồn chứa đến máy bóc vỏ bằng một băng tải. Tại đây, cát, đất đá và chất thải khác tiếp tục được loại bỏ trong điều kiện ẩm.

Máy bóc vỏ được thiết kế theo hình ống có gắn thanh thép trên thành ống như một lồng xoáy có khe hở rộng khoảng 1cm, mặt trong của máy có gờ xoáy giúp cho việc chuyển củ mì đến một cách tự động. Để tăng hiệu quả loại bỏ đất cát, có thể dùng gờ xoáy dạng bàn chải. Thông thường khoai mì phải được loại vỏ cứng và vỏ lụa (dày khoảng 2 - 3 mm), vỏ lụa cũng là nơi có chứa đến 50% tinh bột và hầu hết lượng axit xyanua hydric (HCN).

Công đoạn 3: Rửa làm sạch

Củ khoai mì sau khi bóc vỏ được chuyển đến máy rửa. Quá trình rửa được tiến hành bằng cách phun nước lên nguyên liệu củ khoai mì trong một máng nước. Máng nước được thiết kế hình chữ U, cho phép củ khoai mì di chuyển với khoảng cách dài hơn, trong thời gian lâu hơn để rửa củ khoai mì sạch hơn. Tại đây diễn ra quá trình rửa để làm sạch, loại bỏ lớp vỏ ngoài cũng như mọi tạp chất khác. Công đoạn rửa sử dụng vòi phun áp lực cao để tăng hiệu quả rửa. Nếu rửa không hiệu quả, các hạt bùn dính trên củ khoai mì sẽ là nguyên nhân làm giảm độ trắng của dịch sữa và sản phẩm.

Công đoạn 4: Băm và nghiền nhỏ khoai mì

Máy nghiền trục quay với tốc độ cao nghiền nát những lát mì nhỏ, làm tế bào bột mì vỡ ra, giải phóng bột, cho sản phẩm đầu ra là hỗn hợp bột – bã lỏng có kích thước hạt rất nhỏ. Kế tiếp hỗn hợp này được bơm lên công đoạn trích ly 2 cấp.

Mục đích của quá trình này nhằm làm vỡ khoai mì ra nhỏ hơn, sau đó nghiền khoai trở nên mịn hơn, nhằm làm tăng khả năng tinh bột hoà tan trong nước và chuyển sang giai đoạn tách bã.

Công đoạn 5: Ly tâm tách bã và sấy bã mì

Công đoạn ly tâm được thực hiện nhằm tách tinh bột ra khỏi nước và bã. Trong quá trình này, tinh bột được tách khỏi sợi xenluloza, làm sạch sợi mịn trong bột sữa và tẩy trắng tinh bột để tránh lên men và làm thay đổi màu tinh bột.

Việc tách bã được tiến hành 3 lần bằng công nghệ và thiết bị ly tâm liên tục. Dịch sữa được đưa vào bộ phận rổ hình nón và có những vòi phun nước vào bã trong suốt quá trình rửa bã và hoà tan tinh bột. Phần xơ thu hồi, sau khi đã qua giai đoạn lọc cuối cùng, có chứa 90 - 95% hàm lượng nước và một ít tinh bột sót lại với tỷ lệ thấp. Đây là điều kiện thuận lợi để tách bã và tinh bột. Do vậy, tinh bột sữa sau khi qua bộ phận ly tâm đầu tiên với kích thước khe hở hợp lý sẽ được tiếp tục bơm qua các bộ phận ly tâm tiếp theo. Bộ phận ly tâm gồm có 2 công đoạn và được thiết kế với sàng rây mịn. Trong các bộ phận ly tâm này thường có bộ phận lọc mịn và bộ phận lọc cuối để thu hồi triệt để tinh bột.

Bã từ vít tải được đưa vào thùng đánh tơi, tại thùng đánh tơi bã được vít tải định lượng đưa vào sấy sơ bộ bằng lồng quay. Bã sau khi sấy lồng quay đạt độ ẩm khoảng 47-50% được thu về thùng đánh tơi, tại thùng đánh tơi, bã được đưa vào ống sấy nhanh lần 1. Bã sau khi qua tháp sấy nhanh đạt độ ẩm khoảng 32 - 35% được thu về thùng đánh tơi và tiếp tục được đưa vào ống sấy nhanh lần 2. Bã sau khi qua ống sấy nhanh lần 2 sẽ đạt độ ẩm khoảng 12,5 - 14,5%. Bã mì được làm nguội sau đó đóng bao và chuyển đến kho.

Công đoạn 6: Ly tâm tách dịch (thu hồi tinh bột thô)

Trong dịch sữa tinh bột, hàm lượng các chất dinh dưỡng và đường khá cao nên các vi sinh vật dễ phát triển dẫn đến hiện tượng lên men gây mùi. Sự thay đổi tính chất sinh hóa này làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm. Tinh bột sữa được đưa vào máy ly tâm siêu tốc bằng vòi phun thiết kế theo 2 nhánh chính và phụ đặt trong thành bồn. Nước rửa được bơm vào máy đồng thời. Việc phân ly tách tinh bột sữa có tỷ trọng cao hơn và tinh bột sữa có tỷ trọng thấp hơn nhờ những đĩa hình chóp nón trong bồn máy phân ly. Các thành phần nhẹ là tinh bột dạng sữa có nồng độ thấp được đưa qua các đĩa phân ly đặt ở bên trong bồn phân ly. Bồn phân ly được lắp các ống dẫn nước rửa để hoà tan tinh bột. Nhiều máy phân ly được lắp đặt theo một dãy liên tục. Tinh bột sau công đoạn này đạt nồng độ 20oBx.

Công đoạn 7: Ly tâm tách bột (Thu hồi tinh bột tinh)

Dịch sữa được tiếp tục tách nước. Bột mịn được tách ra từ sữa tinh bột bằng phương pháp ly tâm. Phương pháp ly tâm khử nước này được thiết kế theo kiểu rổ, lắp bộ phận chậu có đục lỗ, một tấm vải lọc và một tấm lưới có lỗ rất nhỏ đặt ở bên trong. Tinh bột được chuyển vào ở dạng lỏng. Trong suốt quá trình phân ly, nước được loại bỏ bởi màng lọc và tinh bột được giữ lại ở thành chậu tạo thành bánh hình trụ. Chu kỳ hoạt động của máy bắt đầu diễn ra từ lúc nạp tinh bột sữa ở nồng độ 18 - 20oBx vào bộ phận hình rổ cho đến khi đạt mức cho phép thì ngừng nạp. Sau khi hoàn tất chu kỳ nạo bột thì quá trình nạp dịch tinh bột mới bắt đầu hoạt động trở lại.

Sau ly tâm tách nước, tinh bột tinh thu được đạt độ ẩm 38%, được chuyển sang công đoạn sau dưới dạng bánh tinh bột.

Công đoạn 8: Sấy tinh bột.

Bánh tinh bột sau khi được tách ra từ công đoạn trên được làm tơi và sấy khô để tiếp tục tách nước nhằm mục đích bảo quản lâu dài. Việc làm tơi tinh bột ướt là rất cần thiết, nhằm tăng bề mặt tiếp xúc của hạt tinh bột với không khí nóng trong quá trình sấy. Để làm tơi, tinh bột ướt được dẫn đến bộ phận vít tải làm tơi và bộ phận rây bột tự động. Nhiệt độ ở bộ phận này được giữ ổn định là 55oC. Nếu nhiệt độ trong ống dẫn nhiệt giảm, thấp hơn 55oC, có nghĩa là hàm ẩm của tinh bột cao, tín hiệu được truyền đến bộ phận điều khiển nhiệt và bộ phận biến tần sẽ làm giảm vận tốc mô tơ và tốc độ trục vít, khối lượng tinh bột ướt đưa vào lò sấy giảm theo, cho đến khi nhiệt độ trong ống dẫn đạt đến trị số ổn định.

Tinh bột ướt được nạp vào lò sấy để đạt hàm ẩm 10- 13%. Lượng không khí được sấy nóng đi qua bộ phận lọc để làm sạch, khử bụi, tạp chất bẩn trong không khí. Không khí cấp vào lò sấy ở nhiệt độ 180 – 200oC. Trong quá trình sấy, tinh bột được chuyển đi bằng khí từ đáy lên đỉnh tháp sấy bằng hơi nóng khoảng 150oC và sau đó rơi xuống. Quá trình sấy được hoàn tất trong thời gian rất ngắn (chỉ vài giây) bảo đảm cho tinh bột không bị vón và không bị cháy Công đoạn đóng bao sản phẩm

Tinh bột sau khi sấy khô được tách ra khỏi dòng khí nóng, được làm nguội ngay bởi dòng lốc khí nóng và hoạt động đồng thời của van quay. Sau đó tinh bột này được đưa qua rây hạt để bảo đảm tạo thành hạt tinh bột đồng nhất, không kết dính vón cục, đạt tiêu chuẩn đồng đều về độ mịn. Tinh bột sau khi qua rây được bao gói thành phẩm.

- Quy trình sấy bã mì

Hình 4. Quy trình công nghệ lò sấy bã

Thuyết minh quy trình:

Bã mì ướt sau khi được thu gom từ quy trình chế biến tinh bột mì được chuyển qua hệ thống sấy bã. Trước khi đi vào hệ thống sấy, bã mì được loại bỏ các thành phần xơ, vỏ ngoài, các tạp chất. Bã mì sau khi loại bỏ tạp chất được tiếp tục qua máy ép tách nước để giảm lượng nước trong bã mì xuống, độ ẩm trong bã từ 89-90% xuống còn 65-70%. Nước ép bã mì được bơm qua sử dụng cho quy trình đánh củ trong sản xuất tinh bột mì.

Sau khi tách nước, bã được qua một thùng trộn điều tiết, sau đó bã được băng tải chuyền đến máy đánh tơi dùng để đánh tơi bã trước khi đưa vào sấy bã. Bã sẽ được sấy sơ qua (cấp 1) để giảm độ ẩm xuống tiếp còn khoảng 35-40%. Sau giai đoạn này, bã mì tiếp tục được chuyền tới tháp sấy để sấy (cấp 2). Nhiệt cung cấp cho tháp sấy là khí biogas thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải, độ ẩm trong bã được trao đổi qua sự chuyển động trong tháp sấy và khi thoát ra khỏi tháp sấy độ ẩm giảm xuống còn 13-14%. Tại cửa ra, sản phẩm khô được chuyển đến một van xả, được làm nguội, chuyển đến kho.

1.3.4. Danh sách máy móc, thiết bị sản xuất

Bảng 3. Danh mục các máy móc thiết bị của cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phễu tiếp nhận củ mì tươi | Bộ | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 2 | Băng chuyền tải | Bộ | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 3 | Máy sàng khô | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 4 | Máy rửa bằng thép không rỉ | Bộ | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 5 | Lồng lăn tách vỏ | Cái | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 6 | Băng tải 2 | Bộ | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 7 | Máy băm củ | Bộ | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 8 | Máy nghiền | Cái | 06 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 9 | Bơm bột bằng thép không rỉ | Cái | 16 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 10 | Máy ly tâm tách bã | Máy | 08 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 11 | Máy ly tâm tách mủ | Máy | 02 | Đức | Hoạt động tốt |
| 12 | Băng tải bã | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 13 | Cyclon tách cát | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 14 | Máy ly tâm col | Cái | 24 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 15 | Bể chứa tinh bột dạng sữa | Bộ | 24 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 16 | Máy ly tâm tách nước 30 tấn/ngày. | Máy | 04 | Trung Quốc | Hoạt động tốt |
| 17 | Lò sấy tinh bột mì (công suất 300 tấn/ngày/24 giờ) | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 18 | Tháp sấy | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 19 | Tháp làm nguội + Cyclon nguội | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 20 | Ló truyền nhiệt 6 triệu kcal | Bộ | 01 | Trung Quốc | Hoạt động tốt |
| 21 | Dây chuyền truyền động bột | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 22 | Vít tải phân phối bột vào rây | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 23 | Động cơ tải bột | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 24 | Phân phối bột | Cái | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 25 | Rây và đóng bao bột | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 26 | Rây và đóng bao bã | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 27 | Lò sấy bã mì (công suất 3 tấn/giờ) | Bộ | 02 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 28 | Bơm nước | Cái | 07 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 29 | Máy phát điện dự phòng (công suất 50KVA) | Bộ | 01 | Trung Quốc | Hoạt động tốt |
| 30 | Máy móc, thiết bị văn phòng | - | - | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 31 | Cân điện tử | Bộ | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 32 | Xe nâng | Chiếc | 02 | Nhật | Hoạt động tốt |
| 33 | Xe xúc | Chiếc | 03 | Nhật | Hoạt động tốt |
| 34 | Hệ thống biến thế 3.000 KVA | Trạm | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |
| 35 | Hệ thống biến thế 630 KVA | Trạm | 01 | Việt Nam | Hoạt động tốt |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

1.3.5. Sản phẩm của cơ sở

Bảng 4. Sản phẩm và công suất của cơ sở

| STT | Tên sản phẩm | Công suất | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tinh bột mì khô | 200 | Tấn/ngày |
| 2 | Phụ phẩm bã mì khô | 50 | Tấn/ngày |

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

1.4.1. Nguyên liệu, phụ gia, nhiên liệu

- Nhu cầu nguyên liệu

Nguyên liệu dùng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy là khoai mì tươi. Trung bình để sản xuất 01 tấn tinh bột mì sử dụng khoảng 3,5 tấn củ mì tươi.

Như vậy, khi dự án đi vào hoạt động sử dụng trung bình khoảng 700 tấn củ mì tươi/ngày tương đương khoảng 210.000 tấn/năm (01 năm làm việc khoảng 300 ngày).

Nguồn cung cấp từ các hộ nông dân trồng khoai mì trong khu vực và các vùng lân cận.

Bảng 5. Danh mục nguyên liệu sử dụng

| Stt | Nguyên liệu | Nguồn cung cấp | Nhu cầu | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Củ khoai mì | Thu mua trên địa bàn tỉnh | 700 tấn/ngày | Sản xuất |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

Bảng 6. Cân bằng vật chất giữa khối lượng nguyên liệu và chất thải tại cơ sở

| Stt | Dây chuyền sản xuất | Khối lượng nguyên liệu | Khối lượng thành phẩm | Khối lượng hao hụt | Tỉ lệ hao hụt | Chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tinh bột mì | 700 tấn củ | 200 tấn bột | 500 tấn | 7:2 | Vỏ lụa, đầu mì, xơ, bã mì |
| 02 | Sấy bã mì | 70 tấn bã mì ướt | 50 tấn bã khô | 20 tấn | 7:5 | Nước thải |

- Cân bằng vật chất

Rắn

Rắn

Lỏng

Vỏ gỗ, vỏ lụa, đầu mì, đất cát,...
(30 tấn/ngày)

Xơ, bã khoai mì

(70 tấn/ngày)

Nước thải

(400 tấn/ngày)

Chất thải

(500 tấn/ngày)

Sản phẩm

(200 tấn/ngày)

Nguyên liệu

(700 tấn/ngày)

Hình 5. Cân bằng vật chất trong quá trình sản xuất

- Nhu cầu nhiên liệu

- Nhiên liệu sử dụng sấy tinh bột mì: Hiện tại nhà máy chỉ sử dụng khí Biogas từ hệ thống xử lý nước thải tập trung để sấy (Khối lượng sử dụng khoảng 5.000 m3/ngày) vì hệ thống Biogas hoạt động ổn định đảm bảo cung cấp đủ khí cho hoạt động sấy. Khi hệ thống cấp khí Biogas gặp sự cố, nhà máy sẽ ngưng hoạt động để tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố sau đó quay lại hoạt động sản xuất.

- Nhiên liệu sử dụng sấy bã mì: Nhà máy dùng khí Biogas để sấy bã mì (khối lượng khoảng 1.400 m3 biogas/ngày), tuy nhiên nếu lượng Biogas sản sinh không đủ để cung cấp cho việc sấy bã thì nhà máy chỉ dùng Biogas để sấy tinh bột và bán bã ướt cho đơn vị có nhu cầu thu mua mà không thông qua sấy.

- Nhà máy sử dụng dầu DO dùng cho phương tiện vận tải và máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện (chỉ sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và thắp sáng, không sử dụng cho sản xuất).

### Tính toán năng lượng:

Căn cứ vào lưu lượng nước thải, thành phần nguyên liệu đầu vào từ nhà máy, Công ty tính toán được năng lượng sinh ra từ việc thu hồi Biogas như sau:

Thông số đầu vào:

  - Lưu lượng nước thải	: Q = 3.000 m3/ngày.đêm

  - COD đầu vào	: 12.000 mg/l

  - Hệ số sản lượng Metan	: 0,35 m3 CH4/kgCOD

  - Năng lượng sinh ra từ 1kg FO	: 9.980 kcalo

  - Hiệu suất xử lý	: 80%

  - Thành phần khí Metan	: 65%

Công thức tính lượng methane thu được từ hệ thống xử lý nước thải:

## 0,35(m3CH4/kgCOD)*Q(m3/ng)*CODin(g/m3)*H/1000

Năng lượng thu hồi:

  - Lượng Biogas	: 15.507 m3 Biogas/ngày

  - Lượng khí Metan sinh ra	: 10.080 m3 CH4

Tuy nhiên, sản lượng biogas sinh ra lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện vận hành, thành phần nước thải, khí hậu – thời tiết,…Vì vậy, sản lượng biogas có thể thay đổi tùy theo thực tế.

### Tính toán lượng khí Biogas sử dụng tại Nhà máy:

Tính toán theo nhu cầu sử dụng thực tế tại nhà máy:

        - Lượng khí Biogas dùng để sấy ra 01 tấn tinh bột thành phẩm ước tính là 25 m3 khí Biogas:

QBiogas sấy bột = 25 m3 x 200 tấn thành phẩm/ngày= 5.000 m3 biogas/ngày

        - Lượng khí Biogas dùng để sấy ra 01 tấn bã mì khô ước tính là 20 m3 khí Biogas:

QBiogas sấy bã mì = 20 m3 x 50 tấn bã/ngày= 1.000 m3 biogas/ngày

        - Lượng Biogas sử dụng cho hệ thống sấy bột và sấy bã mì tại Nhà máy là 6.000 m3 biogas/ngày

Lượng Biogas thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải là 15.507 m3 biogas/ngày đủ để cung cấp cho nhu cầu sấy bột và sấy bã mì tại Nhà máy.

Bảng 7. Nhu cầu nguyên vật liệu, hóa chất

| STT | Nhiên liệu | Đơn vị tính | Khối lượng | Nguồn cung cấp | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu DO | Lít/ngày | 300 | Việt Nam | Phương tiện vận chuyển, máy phát điện dự phòng |
| 2 | Biogas | m3/ngày | 6.000 | Thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải | Sấy bột mì và bã mì |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

Bảng 8. Lượng khí biogas thu hồi và sử dụng tại Nhà máy

| Stt | Nhiên liệu | Lượng khí thu hồi | Nhu cầu sử dụng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biogas | 15.507 m3/ngày | 6.000 m3/ngày | 38,69% |

- Nhu cầu hoá chất

Bảng 9. Danh mục hoá chất dùng cho HTXLNT

| STT | Nhiên liệu | Đơn vị tính | Trạng thái vật lý | Khối lượng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC (Poly Aluminium Chloride) | Kg/ngày | Rắn | 750 | Bể keo tụ, tạo bông |
| 2 | Polymer (Anionic Polyacrylamide) | Kg/ngày | Rắn | 06 |  |
| 3 | Chlorine | Kg/ngày | Rắn | 09 | Bể khử trùng |
| 4 | Polymer Cation | Kg/ngày | Rắn | 30 | Ép bùn |
| 5 | Javen | Kg/ngày | Lỏng | 09 | Vệ sinh khu sản xuất |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

Hóa chất sử dụng có nguồn gốc từ Việt Nam, Doanh nghiệp sử dụng hóa chất sử dụng tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Thông tư 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

4.2. Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cấp điện: Công ty TNHH MTV điện lực Tây Ninh – Điện lưới quốc gia. Ngoài ra, khi cúp điện nhà máy sử dụng máy phát điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thắp sáng (không sử dụng cho sản xuất).

- Nhu cầu dùng điện: Nguồn điện phục vụ quá trình sản xuất chủ yếu cho các công đoạn: các mô-tơ đề nghiền và rửa nguyên liệu, sấy... lượng điện sử dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt khoảng 15.000 KWh/ngày tương đương 6.000.000 Kwh/năm.

4.3. Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cấp nước:

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho toàn nhà máy chủ yếu là từ nguồn nước ngầm, thông qua 4 giếng khoan tại nhà máy. Công ty đã được cấp phép khai thác nước dưới đất số 5448/GP-STNMT ngày 25/08/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh với tổng lượng nước khai thác cho phép là 1.900 m3/ngày đêm.

- Nhu cầu sử dụng nước:

Tổng lượng nước cấp cho hoạt động của nhà máy khoảng 2.411 m3/ngày.đêm, trong đó:

+ Lượng nước cần cung cấp cho dây chuyền sản xuất: trung bình để sản xuất 01 tấn bột mì tiêu thụ khoảng 12 m3. Như vậy tổng lượng nước sử dụng để sản xuất 200 tấn tinh bột khoai mì là khoảng 2.400 m3/ngày. (Nguồn: Căn cứ theo số liệu thực tế tại nhà máy).

+ Nước phục vụ sinh hoạt: Nhà máy sử dụng nguồn lao động tại địa phương, định mức nước sinh hoạt cung cấp cho công nhân của nhà máy là 100 lít/người.ngày (Theo TCXDVN 33:2006). Lượng nước cần cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân là: 60 người x 100 lít/người.ngày = 6.000 lít/ngày = 6 m3/ngày.

+ Lượng nước phục vụ tưới cây và PCCC: ước tính lượng nước cần cung cấp phục vụ tưới cây là 5 m3/ngày. Tại khu vực sản xuất sẽ xây dựng bể chứa nước PCCC theo quy định của cơ quan chức năng, tuy nhiên lượng nước này không cung cấp thường xuyên.

+ Nước phòng cháy chữa cháy:

Theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 2622:1995, đối với các công trình của dự án, lượng nước tối đa sử dụng để tính toán cho 01 đám cháy là 20 lít/s. Giả sử thời gian chữa cháy cho 01 đám cháy là 60 phút thì lượng nước dự phòng sẽ là: 20 lít/s x 60s x 60 phút = 72 m3.

+ Nước tái sử dụng: Công ty thu hồi nước từ quá trình ly tâm tách dịch bơm về công đoạn rửa củ để phục vụ mục đích rửa củ mì, lưu lượng khoảng 580 m3/ngày.

Bảng 10. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Lưu lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nước dùng cho sản xuất | m3/ngày | 2.400 |
| 1.1 | Rửa và làm sạch củ mì | m3/ngày | 576 |
| 1.2 | Băm và mài củ, nghiền | m3/ngày | 240 |
| 1.3 | Ly tâm tách bã, tách dịch | m3/ngày | 1.488 |
| 1.4 | Vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng | m3/ngày | 96 |
| 02 | Nước dùng cho sinh hoạt | m3/ngày | 6 |
| 03 | Nước dùng cho các mục đích khác | m3/ngày | 5 |
| 3.1 | Nước tưới cây | m3/ngày | 5 |
| 04 | Nước tái sử dụng (tại công đoạn ly tâm tách dịch) | m3/ngày | 580 |
| Tổng cộng |  | m3/ngày | 1.831 |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

- Nhu cầu xả nước thải

Công ty đã được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước số 5449/GP-STNMT ngày 25/08/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh với tổng lượng nước khai thác cho phép là 1.400 m3/ngày đêm.

Các nguồn nước thải của dự án bao gồm: Nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh nhà xưởng.

- Lưu lượng nước thải phát sinh từ Nhà máy:

  - Sinh hoạt: 6 m3/ngày (100% nhu cầu dùng nước)

  - Sản xuất: 1.920 m3/ngày (80% nhu cầu dùng nước)

Vậy, tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì  thuộc Công ty TNHH SX TM Liên Phương khoảng 1.926 m3/ngày.đêm, một phần được tái sử dụng từ công đoạn ly tâm tách dịch (khoảng 30%), cho công đoạn rửa, làm sạch củ mì, phần còn lại (70%) được thu về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy. Nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy sau khi xử lý đạt QCVN 63:2017/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn thải ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu.

Căn cứ theo tình hình sử dụng nước tại Nhà máy, ta có quy trình cân bằng nước như sau:

Hoạt động sinh hoạt của 60 công nhân viên 6 m3/ngày

Suối Săn Máu

Nước sử dụng của cơ sở: 2.411 m3/ngày

Nước cấp sinh hoạt: 6 m3/ngày

Nước tưới cây + PCCC: 5 m3/ngày

Nước cấp cho sản xuất 2.400 m3/ngày

NTSH: 6,0 m3/ngày

Nước thải sản xuất: 1.920 m3/ngày

Lưu lượng nước thải cần xử lý: 1.346 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải, công suất: 3.000 m3/ngày

Tái sử dụng một phần từ công đoạn ly tâm tách dịch (khoảng 580 m3), cho công đoạn rửa, làm sạch củ mì

Vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị 96 m3/ngày

Ly tâm tách bã, tách dịch 1.488 m3/ngày

Băm và mài củ, nghiền 240 m3/ngày

Rửa, làm sạch củ mì 576 m3/ngày

Hình 6. Sơ đồ cân bằng nước đối với trường hợp sản xuất tinh bột khoai mì

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

5.1. Nhu cầu sử dụng lao động và thời gian làm việc

- Tổng số lao động làm việc là: 60 người

- Thời gian hoạt động:

Thời gian hoạt động của Nhà máy tùy thuộc vào từng giai đoạn sản xuất do nhu cầu của thị trường rất biến động:

- Trong năm: 10 tháng.

- Trong tháng: 30 ngày.

- Trong ngày: 12-24 giờ.

Các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước: 12 ngày/năm (Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, 30/41/5, ngày Quốc Khánh, Giỗ tổ Hùng Vương).

5.2. Tóm tắt quy mô, tính chất của các nguồn thải phát sinh tại cơ sở

Bảng 11. Tóm tắt quy mô, tính chất của các nguồn thải phát sinh tại cơ sở

| STT | Các tác động môi trường chính | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tác động từ bụi, khí thải | - Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất + Bụi phát sinh từ kho tập kết nguyên liệu + Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiên vận chuyển ra vào Nhà máy: NOx, SOx, CO, CO2, HC + Khu vực chứa bã thải rắn, hồ xử lý nước thải yếm khí phát sinh khí: H2S, NH3, CH4 + Khí thải từ lò sấy bột mì: Chủ yếu là CH4 và CO2 (sử dụng nhiên liệu là biogas thu hồi từ hệ thống HTXLNT). |
| 2 | Tác động từ nước thải | Nước thải sinh hoạt của 60 công nhân viên: 6 m3/ngày.đêm. Thành phần: Các chất ô nhiễm chủ yếu gồm dầu mỡ động thực vật, các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh. |
|  |  | Nước thải sản xuất: 1.920 m3/ngày.đêm. Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau: - Tách tạp chất, vỏ gỗ và bóc vỏ lụa: nước thải công đoạn này chứa hàm lượng lớn Cyanua, alcaloid, antoxian, protein, xenlulozo, pectin, đường và tinh bột. Đây là nguồn chính gây ô nhiễm nước thải có SS, BOD, COD rất cao. - Ly tâm tách dịch: nước thải từ quá trình này chứa tinh bột, xenlulozo, protein, lignin và Cyanua do đó nước thải có SS, BOD, COD rất cao, pH thấp. |
| 3 | Tác động từ chất thải rắn, chất thải nguy hại | + Chất thải rắn sinh hoạt của 60 công nhân viên: 30 kg/ngày + Thành phần: Chất thải sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm như vỏ rau quả, đồ ăn thừa,… + Tác động: Về cơ bản, CTRSH của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, CTRSH nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. |
|  |  | + Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 30.000 tấn/năm + Thành phần: Vỏ gỗ và vỏ củ: phát sinh trong công đoạn bóc vỏ, xơ và bã khoai mì phát sinh trong công đoạn ly tâm tách bã. + Tác động: - CTRCN thông thường: về tính chất không nguy hại nhưng nếu thải bỏ ra ngoài môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở lối đi, tai nạn lao động hoặc gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước tại khu vực hoặc gây ô nhiễm nguồn nước mặt (làm bồi lắng nguồn nước mặt, tăng độ đục và hàm lượng chất thải rắn lơ lửng…) tiếp nhận nó. - Ngoài ra, do đặc trưng ngành nghề của dự án, các chất thải từ quá trình sản xuất như xơ, bã khoai mì là các chất dễ phân hủy hữu cơ, sẽ tạo ra khí và mùi hôi làm ảnh hưởng đến công nhân và dân cư khu vực xung quanh. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để giảm thiểu chất thải rắn thải bỏ và các tác động xấu đến môi trường. |
|  |  | + Chất thải nguy hại: 576.600 kg/năm + Thành phần: Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác, chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại, pin, ắc quy chì thải, bao bì cứng thải bằng nhựa, bóng đèn huỳnh quang và các loại bóng đèn thuỷ tinh khác, bao bì mềm thải, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. + Tác động: Chất thải nguy hại: CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. |

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

“Nhà máy chế biến tinh bột mì” tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. do Công ty TNHH SX-TM Liên Phương làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện hoàn toàn phù hợp với các Quyết định quy hoạch của quốc gia, quy hoạch như sau

- Sự phù hợp với định hướng bảo vệ môi trường (phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường) tại Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012;

- Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Kế hoạch số 1916/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tân Biên.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

2.1. Sự phù hợp về Cơ sở pháp lý

Hiện nay Cơ sở đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và phê duyệt các nội dung sau:

- Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án di dời và nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột mì, từ 10 tấn củ/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày do Công ty TNHH SX-TM Liên Phương làm Chủ dự án.

- Giấy xác nhận số 3166/GXN-STNMT ngày 21/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn sản phẩm/ngày của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương.

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước (Gia hạn, điều chỉnh lần 1) số 5449/GP-STNMT ngày 25/08/201 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp phép xả thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH SX-TM Liên Phương.

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 5448/GP-STNMT ngày 25/08/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh với tổng lượng nước khai thác cho phép là 1.900 m3/ngày đêm.

2.2. Sự phù hợp về thu gom, xử lý nước thải của Cơ sở

- Hiện nay, Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 3.000m³/ngày.đêm, với quy trình xử lý như sau:

- Quy trình công nghệ: Nước thải → bể lắng cát → bể trung gian → bể phân huỷ kỵ khí biogas 1 → bể phân huỷ kỵ khí biogas 2 → bể chứa nước sau bigas → bể thiếu khí → bể hiếu khí →bể lắng → bể keo tụ, tạo bông → bể lắng hoá lý → bể khử trùng → nguồn tiếp nhận.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 63: 2017/BTNMT, Cột A (Kq=0,9; Kf=1,0) –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột mì;

- Vị trí xả nước thải: suối Săn Máu (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ Đông) Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;

- Tọa độ: X = 1288 148; Y = 565 619 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°);

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 1.400 m³/ngày.đêm; tương đương 58,33 m3/giờ.

2.3. Công trình thu gom bụi từ hệ thống sấy và đóng bao sản phẩm

Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ lò sấy bột mì: Nhà máy sử dụng khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải để vận hành lò sấy. Khí Biogas thu hồi đảm bảo đủ để cung cấp cho lò sấy. Biogas được quy ước là nhiên liệu sạch nên khi sử dụng làm nhiên liệu đốt sẽ được phép xả trực tiếp ra ngoài môi trường xung quanh mà không phải qua HTXL khí thải. Vì vậy khí thải lò sấy đốt biogas được phát thải trực tiếp vào không khí.

Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ khâu đóng bao thành phẩm: Bụi từ khâu đóng bao thành phẩm chủ yếu là tinh bột mì, lượng không khí chứa bụi này được hút vào cyclon thông qua chụp hút và dẫn tới cyclon. Tại đây dựa vào lực ly tâm làm các hạt bụi bay ra khỏi quỹ đạo và rơi xuống đáy thu hồi, còn không khí sạch được dẫn lên trên và thoát ra môi trường. Lượng bụi thu hồi chủ yếu là tinh bột mì vì vậy vẫn được đóng bao thành phẩm.

2.4. Công trình thu gom CTR tại Cơ sở

Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy với hoạt động của 60 công nhân sản xuất tại Nhà máy khoảng 30 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và thu gom chung vào các thùng chứa rác thải sinh hoạt tại Nhà máy. Đến cuối ngày CTRSH sẽ được thu gom vào 2 thùng rác có kích thước 120 lít đặt tại khu vực tập kết rác sinh hoạt của Nhà máy, sau đó sẽ hợp đồng với đội thu gom rác tại địa phương để thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Chất thải rắn sản xuất: Vỏ gỗ, vỏ củ: được thu gom xuất bán làm thức ăn gia súc hoặc làm phân bón. Bao bì phế thải: được thu gom, phân loại bán cho đơn vị thu mua phế liệu. Bùn thải: hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định.

Chất thải rắn nguy hại: chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom: 01 lần/năm.

2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải của Suối Săn Máu

- Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn, điều chỉnh lần 1) số 5449/GP-STNMT ngày 25/08/201 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, lưu lượng xả thải lớn nhất được cho phép là 1.400 m³/ngày.đêm.

- Hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Vị trí xả thải không nằm gần thượng lưu khu vực bảo hộ vệ sinh, không nằm trong khu vực bảo tồn, khu vực bảo tồn quốc gia. Hiện trạng suối Săn Máu không xảy ra hiện tượng các sinh vật thủy sinh bị đe dọa sự sống hay hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt và không xảy ra hiện tượng tảo nở hoa. Trong khu vực không có báo cáo, số liệu nào liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng do tiếp xúc với nguồn nước gây ra.

Suối Săn Máu chủ yếu phục vụ cho mục đích tiêu thoát nước của khu vực. Các số liệu về nồng độ chất ô nhiễm của nguồn nước tiếp nhận cho thấy nguồn nước sử dụng tốt cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự.

Khả năng gây tác động ô nhiễm môi trường của nguồn thải đến nguồn tiếp nhận hầu như không đáng kể. Vì vậy, nước thải sinh hoạt và sản xuất sau khi qua hệ thống xử lý sẽ được xả thải vào nguồn tiếp nhận tại suối Săn Máu.

- Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

- Tác động đến mục tiêu chất lượng nguồn nước, chế độ thủy văn

Nước thải sản xuất khi qua hệ thống xử lý được xả ra suối Săn Máu. Nước từ suối Săn Máu chảy vào hệ thống sông Vàm Cỏ Đông và hòa vào nguồn tiếp nhận. Nước thải tại suối Săn Máu chủ yếu phục vụ cho mục đích tưới tiêu và thoát nước của khu vực. Do đó, tác động của việc xả thải đến mục tiêu chất lượng nguồn nước của suối Săn Máu sử dụng tốt cho mục đích được đặt ra.

Lưu lượng xả nước thải hiện tại của Công ty là 1.400 m3/s tương đương 0,016 m3/s trong khi đó lưu lượng của suối Săn Máu là 10 m3/s lớn hơn so với lưu lượng xả thải của Công ty. Vị vậy, tác động do việc xả thải của Công ty TNHH SX TM Liên Phương đến chế độ thủy văn và dòng chảy của suối Săn Máu rất ít.

- Đánh giá tác động của việc xả thải đến chế độ thuỷ văn của nguồn tiếp nhận

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 63:2017/BTNMT cột A xả ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước của khu vực. Nước thải có nồng độ các chất hữu cơ cao nên khí nước thải xả ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu sẽ làm tăng hàm lượng SS, BOD, COD trong nước lên.

Nếu như HTXLNT bị hư hỏng cũng như khi hệ thống không hoạt động tốt thì việc gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của hệ thống thoát nước khu vực là không tránh khỏi.

- Đánh giá chi tiết khả năng tiếp nhận nước thải của Nhà máy

Khu vực tiếp nhận nước thải của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương là suối Săn Máu nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Để đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn nước Công ty áp dụng phương pháp đánh giá gián tiếp theo Điều 82 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:

Ltđ = (Qs + Qt) * Ctc * 86,4

Trong đó:

- Ltđ (kg/ngày) là tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt;

- Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp nhận nước thải 3,05 m3/giờ.

- Qt (m3/s): Lưu lượng nước xả thải lớn nhất, 1.400 m3/ngày (~0,016 m3/s).

- Ctc (mg/l) là giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với chất ô nhiễm được trình bày sau:

Bảng 12. Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước có thể tiếp nhận được:

| STT | Thông số | Qs (m3/s) | Qt (m3/s) | Ctc (mg/l) | Ltđ (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 10 | 0,016 | 15 | 12.960 |
| 2 | BOD5 | 10 | 0,016 | 6 | 25.920 |
| 3 | Coliform | 10 | 0,016 | 5.000 | 4.320.000 |

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận: Ln = Qs * Cs * 86,4

Bảng 13. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước

| STT | Thông số | Qs (m3/s) | Cs (m3/s) | Ln (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 10 | 48 | 12.096 |
| 2 | BOD5 | 10 | 25 | 17.280 |
| 3 | Coliform | 10 | 2.000 | 2.419.200 |

Trong đó:

- Ln (kg/ngày): Tải lượng ô nhiễm tối đã có sẵn trong nguồn nước

- Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh giá

- Cs (m3/s): Giá trị nồng độ chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước thải.

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn nước: Lt = Qt * Ct * 86,4

Bảng 14. Tải lượng chất ô nhiễm trên từ Nhà máy đưa vào nguồn nước:

| STT | Thông số | Qt (m3/s) | Ct (m3/s) | Lt (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 0,016 | 48 | 66,35 |
| 2 | BOD5 | 0,016 | 25 | 34,56 |
| 3 | Coliform | 0,016 | 2.000 | 2.765 |

Trong đó:

- Lt (kg/ngày): Tải lượng thông số ô nhiễm trong nguồn nước thải

- Qt (m3/s): là lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông. Lưu lượng nước thải sử dụng để đánh giá là lưu lượng xả thải lớn nhất 1400 m3/ngày đêm, tương đương 58,3  m3/giờ, tương đương 0,016 m3/s.

- Ct (m3/s): Giá trị nồng độ chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước thải.

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày).

- Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải: Lnn = (Ltđ – Ln – Lt)*Fs

Bảng 15. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải tại khu vực tiếp nhận nước thải

| STT | Thông số | Ltđ (kg/ngày) | Ln (kg/ngày) | Lt (kg/ngày) | Ltn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 12.960 | 12.096 | 66,35 | 398,825 |
| 2 | BOD5 | 25.920 | 17.280 | 34,56 | 4302,72 |
| 3 | Coliform | 4.320.000 | 2.419.200 | 2.765 | 949017,5 |

Fs: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, hệ số an toàn Fs có giá trị trong khoảng 0,3 < Fs < 0,7. Giá trị Fs nhỏ có nghĩa là chỉ dành một phần nhỏ khả năng tiếp nhận nước nước thải đối với chất ô nhiễm được đưa vào nguồn nước do các yếu tố không chắc chắn lớn và nguy cơ rủi ro cao. Vì vậy, hệ số an toàn Fs được xác định và lựa chọn cơ bản dựa trên 2 yếu tố: đặc điểm tình hình xả thải ở phía hạ lưu nguồn thải và tốc độ dòng chảy của nguồn nước tiếp nhận. Với thực tế, suối Săn Máu có lưu lượng dòng chảy khá lớn. Tuy nhiên, do đây là nguồn nước cần phải bảo vệ để là nguồn cung cấp nước tưới tiêu và phục vụ giao thông thủy ở khu vực tiếp nhận nước thải. Trên cơ sở đó, chúng tôi lựa chọn Fs = 0,5 với mức bảo đảm an toàn cho nguồn tiếp nhận là 50%.

Nhận xét:

Tải lượng ô nhiễm tối đã Ltn của nguồn nước của Suối Săn Máu với hầu hết các thông số ô nhiễm đều có kết quả lớn hơn 0. Như vậy, nguồn nước Suối Săn Máu vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải đã qua hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 63:2017/BTNMT, cột A.

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

So với nước thải sinh hoạt, nước mưa khá sạch. Mái nhà được bố trí nghiêng, nước mưa phát sinh từ mái nhà tự chảy xuống đất sau đó qua mương dẫn thoát ra ngoài môi trường. Hơn nữa, rác thải của Nhà máy được thu gom, không để vướng vãi vì thế không làm ô nhiễm môi trường do nước mưa chảy tràn.

Nước mưa

Nước mưa từ mái nhà

Mương dẫn nước xung quanh nhà máy

Hố ga thu nước

Nước mưa chảy tràn

Hố ga thu nước

Song chắn rác

Cống bê tông

Hệ thống thoát nước khu vực

Cống

Hình 7. Sơ đồ thu gom nước mưa

Để khống chế ô nhiễm do nước mưa, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

- Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn) theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, Công ty  sử dụng hệ thống đường ống thu gom nước mưa như sau:

- Đối với nước mưa từ mái nhà, sân thượng được thu gom về máng thu nước sau đó theo đường ống đứng bằng nhựa PVC Ø 114 dẫn xuống hệ thống thu gom và thoát nước mưa bên ngoài nhà xưởng. Mái nhà xưởng được thiết kế với độ dốc i=1,5% để nước mưa dễ dàng tiêu thoát.

- Đối với nước mưa chảy tràn trên mặt bằng: Công ty đã xây dựng mương thu nước mưa BTCT xung quanh khuôn viên Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà xưởng bằng mương dẫn bê tông cốt thép với chiều rộng 400 mm, chiều sâu 800 mm, với chiều dài mương khoảng 250m tại khu vực khu vực sản xuất.

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế với độ dốc 0,2 – 0,5%.

- Nước mưa tại khu vực hệ thống xử lý nước thải được tiêu thoát tự nhiên và chảy về suối Săn Máu.

- Công ty xây dựng hố gas thoát nước mưa có bộ phận chắn rác nhằm tách các chất cặn bẩn, rác trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu.

- Công ty thường xuyên vệ sinh, nạo vét các hố ga thoát nước mưa để tránh gây tắc nghẽn  do đó khả năng tiêu thoát nước mưa của nhà máy là rất tốt, không bị úng nước khi mưa to.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, khu vực sân bãi và khu hành lang được tráng bê tông tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh.

- Phương thức thoát nước mưa: tự chảy.

Hình 8. Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy

1.2. Thu gom, thoát nước thải:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt từ khu vực phát sinh được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nhờ hệ thống ống dẫn bằng nhựa uPVC Ø200, tổng chiều dài đường ống khoảng 5m. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại theo đường ống thoát nước thải uPVC Ø200, chiều dài 340m dẫn về HTXLNT của Nhà máy để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra suối Săn Máu.

- Đối với nước thải sản xuất:

Nước thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất được thu gom theo hệ thống mương hở nội bộ trong nhà xưởng sau đó theo hệ thống đường ống dẫn về bể biogas, sau đó dẫn qua hệ thống xử lý nước thải 3.000 m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý.

- Điểm xả thải sau xử lý:

Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý theo đường ống PVC Φ=400mm, đặt nổi trên mặt đất, dài 300m, chảy vào mương thoát nước khu vực, sau đó chảy ra suối Săn Máu (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ Đông), xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Tọa độ vị trí xả nước thải theo hệ thống VN2000 múi 3, KT 105030’

| Đặc trưng | Hệ tọa độ VN 2000 KT 105o30’ Múi 3o |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| Điểm đầu vào Hệ thống xử lý nước thải | 1287 499 | 565 897 |
| Điểm đầu ra Hệ thống xử lý nước thải | 1287 801 | 565 803 |
| Điểm tiếp nhận nước thải | 1288 148 | 565 619 |

Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở

Nước thải sinh hoạt và sản xuất của toàn bộ Cơ sở

HTXL nước thải công suất 3.000m³/ngày đêm (đạt QCVN 63:2017/BTNMT, Cột A 
hệ số kq=0,9, kf=1,0)

Hồ sự cố

Hệ thống đường ống thu gom nước thải sau xử lý của Dự án

Mương thoát nước của khu vực

Nguồn tiếp nhận

(Suối Săn Máu)

Khi xảy ra sự cố

Hình 9. Hệ thống thoát nước thải

Hình 10. Mương dẫn nước thải

1.3. Xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Tổng lượng nước thải sinh hoạt trung bình 6,0 m3/ngày. Nhà máy đầu tư 02 bể tự hoại 03 ngăn với thể tích 02 bể là 20 m3. Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được đưa tới hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt Cột A QCVN 63:2017/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy

Hình 11. Quy trình thu gom nước thải sinh hoạt của Nhà máy

Hình 12. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Hình 13. Cấu tạo mặt cắt bể tự hoại 3 ngăn

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:

Nước thải sinh hoạt của công nhân viên được thu gom về bể tự hoại để xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn này, các cặn rắn được giữ lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (Nitơ, Phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 90%.

Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD, COD và SS giảm đáng kể. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được dẫn về hệ thống XLNT tập trung của Nhà máy để tiếp tục xử lý. Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi nơi khác xử lý.

Đánh giá khả năng tiếp nhận và xử lý của bể tự hoại

- Thể tích phần nước: Wn = K x Q = 1,1 x 6 = 6,6 m3

- K: hệ số lưu lượng, K = 1,1 – 1,3

- Q: lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm, Q = 6 m3/ngày

- Thể tích phần bùn:

Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 : [1000 (100 – P2)]

= 0,4 x 60 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100 – 90)] = 1,8 m3

Trong đó:

- a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày.đêm

- N: Số công nhân viên của Doanh nghiệp, N = 60

- t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ngày

- 0,7: Hệ số tính đến 50% cặn đã phân hủy

- 1,2: Hệ số tính đến 50% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho cặn tươi.

- P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

- P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%

- Thời gian lưu nước của bể tự hoại: T = 2 ngày.đêm

- Tổng thể tích bể tự hoại: W = (Wn x T) + Wb = (6,6 x 2) + 1,8 ≈ 15 m3

Kết luận: Như vậy, theo số liệu tính toán trên, tổng thể tích bể tự hoại là 20 m3 đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở.

- Nước thải sau khi qua bể tự hoại tiếp tục theo đường ống thoát nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy để tiếp tục xử lý cùng với nước thải sản xuất.

- Nhà máy đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 3.000 m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Nước thải sản xuất

Nhà máy đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất 3.000 m3/ngày.đêm, bảo đảm xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của nhà máy đạt cột A, QCVN 63:2017/BTNMT. Sau đó thải ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ Đông).

Vị trí xả nước thải: Điểm đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bảng 16. Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 múi 30, KT 105030’:

| Điểm | Hệ tọa độ VN 2000 múi 30, KT 105030’ |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Điềm đầu vào | 1287 499 | 565 897 |
| Điểm đầu ra | 1287 801 | 565 803 |
| Điểm xả thải | 1288 148 | 565 619 |

+ Phương thức xả thải: tự chảy.

Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 3.000 m3/ngày đêm:

Bể lắng cát, tách vỏ

Bể trung gian

Bể sinh học thiếu khí

Bể sinh học hiếu khí

Bể lắng

Bể keo tụ, tạo bông

Đạt QCVN 63: 2017/BTNMT (Cột A) Suối Săn Máu

Bể lắng hóa lý

Hoá chất

Hoá chất

Máy thổi khí

Bể thu bùn hóa lý

Bể thu bùn sinh học

Bùn dư

Tuần hoàn bùn

Bể biogas 1

Máy ép bùn

Bể khử trùng

Bể nén bùn

Bể biogas 2

Cắt, vỏ

Hợp đồng thu gom

Tuần hoàn nước

Hợp đồng thu gom

Bể tự hoại 3 ngăn

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sản xuất

Hồ hoàn thiện

Bể điều hoà

Bể thu gom

Hình 14. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 3.000 m3/ngày

Thuyết minh quy trình:

Nước thải phát sinh từ khu vực sản xuất, nước thải sinh hoạt của công ty sẽ theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải của công ty. Chức năng của từng công trình đơn vị như sau:

Bể lắng cát, tách vỏ: Tiếp nhận nguồn nước từ quá trình lột vỏ lụa và rửa củ nên chứa nhiều đất cát và vỏ củ sắn. Các tạp chất này nếu không được tách ra khỏi nước thải sẽ gây ảnh hưởng đến các thiết bị lắp đặt trong hệ thống, ảnh hưởng đến quá trình lưu chuyển nước thải qua các công trình đơn vị trong hệ thống. Do đó lắng cát và tách vỏ là bước xử lý sơ bộ nhưng rất quan trọng và cần thiết. Nước sau khi lắng cát, tách vỏ tự chảy qua bể trung gian.

Đối với nước thải từ quá trình lọc tinh bột, tách mủ và tách nước trong tinh bột được thu gom về bể thu gom sau đó dẫn về bể trung gian.

Bể trung gian: Tiếp nhận nước thải từ bể xử lý sơ bộ và bơm lên bể biogas.

Bể Biogas: Nước thải từ bể trung gian sẽ được bơm qua lần lượt 2 bể Biogas để xử lý yếm khí. Tại bể biogas nhờ quá trình phân hủy kỵ khí bởi các chủng vi sinh vật kỵ khí phân hủy các hợp chất hữu cơ tạo ra là hỗn hợp khí biogas bao gồm thành phần chính là khí CH4, CO2, H2S, N2, H2…Trong đó thành phần khí CH4 chiếm từ 50 – 70%. Khí này được tách ra khỏi hỗn hợp khí biogas và thu hồi để sử dụng làm nhiên liệu đốt.

Bể điều hoà:

Bể điều hoà là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy nhất và đồng thời để chứa cho hệ thống hoạt động liên tục.

Bể điều hoà có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải.

Do tính chất của nước hải dao động theo thời gian trong ngày (phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như: nguồn thải và thời gian thải nước). Vì vậy, bể điều hoà là công trình đơn vị không thể thiếu trong bất kỳ một trạm xử lý nước thải nào.

Nước thải sau bể điều hoà được bơm qua bể sinh học hiếu khí.

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic): Nước thải từ bể điều hoà và nước thải tuần hoàn sau bể sinh học hiếu khí Aerotank và bùn lắng từ đáy bể lắng 2 được dẫn tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí Anoxic theo hướng từ dưới lên. Bể sinh học này có có nhiệm vụ khử Nitơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của dòng chảy. Nước thải sau khi qua bể Anoxic sẽ tự chảy sang bể sinh học hiếu khí để tiếp tục được xử lý.

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải tồn tại ở dạng hữu cơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD5 giảm 80-95%. Nước thải sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ & chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ được tuần hoàn về bể Anoxic để khử Nittơ. Nước thải sau khi qua bể Aerotank sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học (lắng 2).

Bể lắng sinh học:

Nhiệm vụ: lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các bông bùn này ra khỏi nước thải.

Nước thải từ bể sinh học hiếu khí được dẫn vào ống phân phối nhằm phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể. Ống phân phối được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ COD, BOD giảm 80-90% (hiệu quả lắng đạt 75-90%). Bùn dư lắng ở đáy bể lắng được tập trung về giữa đáy bể và được dẫn qua bể thu bùn sinh học. Nước thải sau khi lắng các bông bùn sẽ qua máng thu nước và được dẫn qua bể keo tụ.

Bể keo tụ: Nước thải từ bể lắng sinh học được dẫn qua bể keo tụ đồng thời hóa chất keo tụ cũng được bơm vào bể. Tại đây, hóa chất được phản ứng hoàn toàn với dòng nước thải. Nước thải ở bể keo tụ tự chảy qua bể tạo bông (đồng thời hóa chất trợ keo tụ được bơm định lượng bơm vào). Thể tích bể là 43,5 m3 , thời gian lưu nước là 26 phút.

Bể tạo bông: Nhờ có chất trợ keo tụ bông mà các bông cặn hình thành kết dính với nhau tạo thành những bông cặn lớn hơn có tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của nước nhiều lần nên rất dễ lắng xuống đáy bể và tách ra khỏi dòng nước thải. Nước thải từ bể keo tụ bông tiếp tục tự chảy qua bể lắng hóa lý.

Bể lắng hóa lý: Nước thải từ bể tạo bông được dẫn vào ống phân phối nhằm phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy bể. Ống phân phối được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Hàm lượng cặn (SS) trong nước thải ra khỏi thiết bị lắng giảm 85 - 95%. Cặn lắng ở đáy bể lắng được dẫn qua bể thu bùn hóa lý.

Bể khử trùng:

Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 – 106 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh, nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây bệnh.

Khi cho Chlorine vào nước, dưới tác dụng chảy rối do cấu tạo vách ngăn của bể và hóa chất Chlorine có tính oxi hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên trong của tế bào vi sinh vật làm phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn nguồn xả: QCVN 63:2017/BTNMT Cột A, Kq=0,9, Kf=1.

Hồ hoàn thiện (hồ sự cố)

Nước sau khi qua bể khử trùng được dẫn về hồ hoàn thiện có chức năng lưu giữ nước, sau đó được xả ra nguồn tiếp nhận.

Ngoài ra, hồ hoàn thiện được sử dụng với chức năng như một hồ sự cố. Khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố cần phải ngừng hoạt động để khắc phụ, sửa chữa, nhà máy sẽ ngừng xả thải ra nguồn tiếp nhận và toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom tập trung dẫn về hồ sự cố để lưu chứa. Sau khi sự cố khắc phục, nước thải tại hồ hoàn thiện được bơm trở lại hệ thống để xử lý đạt QCVN 63:2017/BTNMT Cột A, Kq=0,9, Kf=1 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Bể thu bùn sinh học: Tiếp nhận lượng bùn từ bể lắng 2 và bơm tuần hoàn sẽ bơm bùn trở lại bể sinh học thiếu khí và hiếu khí nhằm đảm bảo lượng bùn trong bể luôn duy trì ở mức thích hợp. Phần bùn dư sẽ được bơm qua bể nén bùn và được ép khô bằng máy ép bùn. Lượng bùn dư phát sinh khoảng 477 kg/ngày, thành phần bùn thải này chứa các vi sinh dư thừa của các công đoạn xử lý sinh học với hàm lượng chất hữu cơ, nitơ và phốt pho cao.

Bể thu bùn hóa lý: Tiếp nhận lượng bùn từ bể lắng hóa lý, bùn này sẽ được bơm về bể nén bùn để tách bớt nước. Lượng bùn dư phát sinh khoảng 570 kg/ngày, thành phần bùn hóa lý chứa các hóa chất keo tụ như PAC, PA dư và có hàm lượng các chất vô cơ. Bùn này cũng được đưa về bể nén bùn tách nước và được ép khô bằng máy ép bùn.

Bể nén bùn: Bể nén bùn có tác dụng tách bớt lượng nước trong bùn. Bùn sau khi tách một phần nước được bơm qua máy ép bùn. Phần nước tách ra bể nén bùn chất lượng nước thấp nên được đưa trở lại bể sinh học thiếu khí để tiếp tục xử lý.

Máy ép bùn: Máy ép bùn được sử dụng để ép ráo bùn, bùn sau khi được ép ráo nước sẽ được thu gom bởi đơn vị có chức năng. Phần nước sau khi ép được sẽ tự chảy về bể sinh học thiếu khí để xử lý. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 63:2017/BTNMT Cột A, Kq=0,9, Kf=1 sau đó thải ra suối Săn Máu cách nhà máy khoảng 1km, thông qua đường ống nhựa PVC Φ400mm do nhà máy tự lắp đặt.

Bảng 17. Các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải:

| Stt | Các hạng mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể thu gom | - Kích thước: L x W x H = 4,0m x 4,0m x 4,0m. - Thể tích: 64 m3 - Vật liệu: Đáy BTCT + tường gạch đinh - Thời gian lưu: 30 phút | Bể | 1 |
| 2 | Bể trung gian T-01 | - Kích thước: L x W x H = 3,0m x 3,0m x 3,0m - Thể tích 27m3 - Vật liệu: Đáy BTCT - Thời gian lưu: 13 phút | Bể | 1 |
| 3 | Bể Biogas T-02A/B | - Kích thước: L x W x H = 150m x 100m x 7,0m - Thể tích: 93.436 m3 - Vật liệu: HDPE; nắp 1,5mm, đáy 1,0mm - Thời gian lưu: 28,65 ngày | Bể | 2 |
| 4 | Bể điều hoà T03A | - Kích thước: L x W x H = 100m x 35m x 5,0m. - Thể tích: 12.625 m3 - Vật liệu: HDPE, đáy 1,0mm - Thời gian lưu: 4,21 ngày |  |  |
| 5 | Bể Sinh học Thiếu khí (Anoxic) T-04 | - Kích thước: L x W x H = 50m x 32m x 5,0m. - Thể tích: 5.400 m3 - Vật liệu: HDPE, đáy 1,0mm - Thời gian lưu: 1,8 ngày | Bể | 1 |
| 6 | Bể Sinh học Hiếu khí (Aerotank) T-05 | - Kích thước: L x W x H = 65m x 50m x 5,0m. - Thể tích: 13.625 m3 - Vật liệu: HDPE, đáy 1,0mm - Thời gian lưu: 4 ngày | Bể | 1 |
| 7 | Bể lắng 2 T-06A | - Kích thước: D x H = 16m x 5,0m - Thể tích: 770 m3 - Vật liệu: BTCT M250 - Thời gian lưu: 6,2 giờ | Bể | 1 |
| 8 | Bể thu bùn sinh học T-06B | - Kích thước: L x W x H = 2,0m x 1,5m x 2,0m - Thể tích: 5,1 m3 - Vật liệu: Đáy BTCT M250, tường gạch đinh | Bể | 1 |
| 9 | Bể Keo tụ T-07 | - Kích thước: L x W x H = 3,0m x 2,9m x 5,0m - Thể tích: 39,2 m3 - Vật liệu: Đáy BTCT M250, tường gạch đinh - Thời gian lưu: 21 phút | Bể | 1 |
| 10 | Bể tạo bông T-08 | - Kích thước: L x W x H = 3,0m x 2,9m x 5,0m - Thể tích: 39,2 m3 - Vật liệu: Đáy BTCT M250, tường gạch đinh - Thời gian lưu: 21 phút | Bể | 1 |
| 11 | Bể lắng hóa lý T-09A | - Kích thước: D x H = 14m x 5,0m - Thể tích: 549 m3 - Vật liệu: BTCT M250 - Thời gian lưu: 4,4 giờ | Bể | 1 |
| 12 | Bể thu bùn lắng hóa lý T-09B | - Kích thước: L x W x H = 2,0m x 1,5m x 2,2m - Thể tích: 5,1 m3 - Vật liệu: Đáy BTCT M250, tường gạch đinh | Bể | 1 |
| 13 | Bể khử trùng T-10 | - Kích thước: L x W x H = 6,0m x 2,0m x 2,0m - Thể tích: 24m3 - Vật liệu: Đáy BTCT M250, tường gạch đinh - Thời gian lưu: 11,5 phút | Bể | 1 |
| 14 | Bể nén bùn T-11 | - Kích thước: L x W x H = 6,0m x 6,0m x 5,0m - Thể tích: 143 m3 - Vật liệu: Đáy BTCT M250, tường gạch đinh | Bể | 1 |
| 15 | Hồ hoàn thiện (hồ sự cố) | - Kích thước: L x W x H = 60m x 30m x 5,0m - Thể tích: 6.100 m3 - Vật liệu: HPDE | Bể | 1 |
| 16 | Nhà điều hành | - Kích thước: L x W x H = 4,0m x 4,0m x 3,5m - Thể tích: 16 m3 - Vật liệu: Tường gạch, mái tôn | Cái | 1 |
| 17 | Nhà đặt máy thổi khí | - Kích thước: L x W x H = 10m x 5,0m x 3,5m - Thể tích: 50 m3 - Vật liệu: Nền bê tông, khung thép, mái tôn | Cái | 1 |
| 18 | Nhà pha hoá chất & máy ép bùn | - Kích thước: L x W x H = 12m x 10m x 3,5m - Thể tích: 120 m3 - Vật liệu: Nền bê tông, khung thép, mái tôn | Cái | 1 |

- Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

Bảng 18. Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

| Stt | Các hạng mục | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bể tuần hoàn bùn Biogas |  |  |  |  |
| 01 | - Bơm nước thải WP-01A/B - Hoạt động luân phiên | - Bơm trục ngang đầu tời Inox 30HP - Công suất: 200m3/h, H=20m - N=22kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Japan - Khung bảo vệ: Inox SUS304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 2. Hố ga đặt bơm bể điều hoà T-03B |  |  |  |  |
| 01 | - Bơm nước thải WP-01A/B - Hoạt động luân phiên | - Model: 150B47.5H - Dạng bơm thả chìm - Lưu lượng: 240m3/h - Cột áp: H=6m - Công suất: 7,5kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đường kính ống ra: DN150 - Cánh bơm: Channel Impeller - Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP - Chuẩn cách điện: Class F, IP68 - Thân, cánh gang; trục Inox AISI 420 - Xuất xứ: Japan - Khớp nối nhanh: Auto Coupling - Thanh trượt, Xích kéo: Inox SUS304 - Khung cố định thanh trượt: Inox SUS304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 3. Bể sinh học Thiếu khí T-04 |  |  |  |  |
| 01 | - Mấy khuấy trộn MT-04A/B/C/D | - Model: HDVM5-616-29 - Momen xoắn: 631 Nm - Cốt tải: 50mm - Chuẩn cách điện: Class F, IP:55 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=50v/p - N=4,0kW, 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Chiana - Phụ kiện: + Khung đặt motor: thép + Phao cố định thiết bị: Inox 304 + Cáp cố định: Inox 304 + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 04 |
| 4. Bể sinh học Hiếu khí T-05 |  |  |  |  |
| 01 | - Máy thổi khí AB-05A/B/C/D - Hoạt động luân phiên | - Model: TSR2-200 - Lưu lượng: 35m3/phút, H=5kPa - Đường kính ống vào/ra: DN200 - Vòng quay: 1.450 rpm - Kiểu Root, 3 cam (Lobes) - Xuất xứ: Japan - Motor N=45kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Singapore - Van 1 chiều, van an toàn - Bộ giảm thanh đầu hút, đầu đẩy, đồng hồ áp - Khung đế, Pully, khớp nối mềm | Bộ | 04 |
| 02 | - Máy thổi khí AB-05A/B - Hoạt động luân phiên | - Model: 150B47.5H - Dạng bơm thả chìm - Lưu lượng: 240m3/h - Cột áp: H=6m - Công suất: 7,5kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đường kính ống ra: DN150 - Cánh bơm: Channel Impeller - Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP - Chuẩn cách điện: Class F, IP68 - Thân, cánh gang; trục Inox AISI 420 - Xuất xứ: Japan - Khớp nối nhanh: Auto Coupling - Thanh trượt, Xích kéo: Inox SUS304 - Khung cố định thanh trượt: Inox SUS304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 5. Bể lắng 2 T-06A & Bể thu bùn lắng 2 T-06B |  |  |  |  |
| 01 | - Ống phân phối trung tâm OT-06 | - Kích thước: D x H = 2,3m x 1,8m - Vật liệu: Inox 304_1,5mm - Khung treo: Thép - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Máng thu nước MN-06 | - Kích thước: L x W = 47m x 0,2m - Vật liệu: Inox 304_1,5mm - Tắc kê cố định: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 03 | - Hệ thống gạt bùn MT-06 | - Model: HHHM1-616/09-231 - Momen xoắn: 928 Nm - Cốt tải: 60 mm - Chuẩn cách điện: Class, IP:55 - Kiểu lắp: chân đế - Tốc độ quay: n=6,5v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: China - Phụ kiện: + Khung đặt motor, sàn thao tác: Thép + Trục, thanh gạt, cánh gạt, bulông: Inox 304 + Tấm cào bùn: cao su + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 04 | - Bơm bùn SP-06A/B - Hoạt động luân phiên | - Model: 100B43.7 - Dạng bơm thả chìm - Lưu lượng: 105 m3/h - Cột áp: H=6m - Công suất: 3,7 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đường kính ống ra: DN100 - Cánh bơm: Channel Impeller - Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP - Chuẩn cách điện: Class F, IP 68 - Thân, cánh gang; trục Inox AISI 420 - Xuất xứ: Japan - Khớp nối nhanh: Auto Coupling - Thanh trượt, Xích kéo: Inox SUS304 - Khung cố định thanh trượt: Inox SUS304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 6. Bể keo tụ T-07 |  |  |  |  |
| 01 | - Motor khuấy trộn MT-07 | - Model: SV28-30R0.75A - Momen xoắn: 138,93 Nm - Cốt tải: 28 mm - Chuẩn cách điện: Class, IP:54 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=48v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Taiwan - Phụ kiện: + Khung đặt motor: Thép + Trục/cánh khuất: Inox 304 + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Bơm định lượng hoá chất DP-07 - Hoá chất PAC | - Model: MD521 PP - Lưu lượng: 520 l/h - Cột áp: H= 5bar - N: 0,37 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đầu bơm: PP - Màng bơm: PTFE - Xuất xứ: Ý | Bộ | 01 |
| 03 | - Bồn chứa hoá chất BC-07 - Hoá chất PAC | V=2.000 lít - Vật liệu: Nhựa - Xuất xứ: Việt Nam Motor khuấy hoá chất - Model: SV28-30R0.4A - Momen xoắn: 73,08 Nm - Cốt tải: 28 mm - Chuẩn cách điện: Class F, IP: 54 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=48v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Taiwan - Phụ kiện: + Khung đặt motor: Inox 201 + Trục/cánh khuất: Inox 304 + Sàn thao tác: thép nhúng kẽm + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 7. Bể tạo bông T-08 |  |  |  |  |
| 01 | - Motor khuấy trộn MT-08 | - Model: Sv32-50R0.75A - Momen xoắn: 248,99 Nm - Cốt tải: 32 mm - Chuẩn cách điện: Class F, IP: 54 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=28v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Taiwan - Phụ kiện: + Khung đặt motor: Thép + Trục/cánh khuất: Inox 304 + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Bơm định lượng hoá chất DP-08 - Hoá chất Polymer | - Model: MD521 PP - Lưu lượng: 520 l/h - Cột áp: H= 5bar - N: 0,37 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đầu bơm: PP - Màng bơm: PTFE - Xuất xứ: Ý | Bộ | 01 |
| 03 | - Bồn chứa hoá chất BC-08 - Hoá chất Polymer | V=2.000 lít - Vật liệu: Nhựa - Xuất xứ: Việt Nam Motor khuấy hoá chất - Model: SV28-30R0.4A - Momen xoắn: 73,08 Nm - Cốt tải: 28 mm - Chuẩn cách điện: Class F, IP: 54 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=48v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Taiwan - Phụ kiện: + Khung đặt motor: Inox 201 + Trục/cánh khuất: Inox 304 + Sàn thao tác: thép nhúng kẽm + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 8. Bể lắng hoá lý T=09A & Bể thu bùn hoá lý T-09B |  |  |  |  |
| 01 | - Ống phân phối trung tâm OT-09 | - Kích thước: D x H = 1,8m x 1,8m - Vật liệu: Inox 304_1,5mm - Khung treo: Thép - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Máng thu nước MN-09 | - Kích thước: L x W = 41m x 0,2m - Vật liệu: Inox 304_1,5mm - Tắc kê cố định: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 03 | - Hệ thống gạt bùn MT-09 | - Model: HHHM1-616/09-231 - Momen xoắn: 928 Nm - Cốt tải: 60 mm - Chuẩn cách điện: Class, IP:55 - Kiểu lắp: chân đế - Tốc độ quay: n=6,5v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: China - Phụ kiện: + Khung đặt motor, sàn thao tác: Thép + Trục, thanh gạt, cánh gạt, bulông: Inox 304 + Tấm cào bùn: cao su + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 04 | - Bơm nước thải SP-09 - Hoạt động theo tín hiệu | - Model: 100B42.2 - Dạng bơm thả chìm - Lưu lượng: 52,5 m3/h - Cột áp: H=6m - Công suất: 2,2 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đường kính ống ra: DN100 - Cánh bơm: Vortex Impeller - Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP - Chuẩn cách điện: Class E, IP 68 - Thân, cánh gang; trục Inox AISI 420 - Xuất xứ: Japan - Khớp nối nhanh: Auto Coupling - Thanh trượt, Xích kéo: Inox SUS304 - Khung cố định thanh trượt: Inox SUS304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 9. Bể khử trùng T-10 |  |  |  |  |
| 01 | - Bơm định lượng hoá chất DP-10 - Hoá chất Chlorine | - Model: MD521 PP - Lưu lượng: 520 l/h - Cột áp: H= 5bar - N: 0,37 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đầu bơm: PP - Màng bơm: PTFE - Xuất xứ: Ý | Bộ | 01 |
| 02 | - Bồn chứa hoá chất BC-10 - Hoá chất Chlorine | V=2.000 lít - Vật liệu: Nhựa - Xuất xứ: Việt Nam Motor khuấy hoá chất - Model: SV28-30R0.4A - Momen xoắn: 73,08 Nm - Cốt tải: 28 mm - Chuẩn cách điện: Class F, IP: 54 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=48v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Taiwan - Phụ kiện: + Khung đặt motor: Inox 201 + Trục/cánh khuất: Inox 304 + Sàn thao tác: thép nhúng kẽm + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 10. Bể nén bùn T-11A & hố ga bơm bùn T-11B |  |  |  |  |
| 01 | - Ống phân phối trung tâm OT-11 | - Kích thước: D x H = 0,6m x 2,0m - Vật liệu: Inox 304_1,5mm - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Máng thu nước MN-11 | - Kích thước: L x W = 26m x 0,2m - Vật liệu: Inox 304_1,5mm - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 03 | - Hệ thống gạt bùn MT-11 | - Tốc độ quay: n=0n05v/p - N=0,75kW, 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Japan - Khung đặt motor: Thép - Trục, thanh gạt, cánh gạt, bulông: Inox 304 - Tấm cào bùn: cao su - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 04 | - Máy ép bùn EP-11 | - Model: NBD-L150 - Kích thước L x W x H = 3,339 x 2,068 x 2x012 (mm) - Lưu lượng: 9,3 – 16 m3/hr - Bùn sau khi ép: 140 – 240 kg. DS/h - Tốc độ băng tải từ: 2 – 8m/phút - Motor truyền động: 1/2HP - Motor khuấy: 1/4HP - Motor thùng quay: 1/4HP - Ống rửa băng tải: removable 304 SS - Lưu lượng nước rửa: 10,6 m3/h - Kích thước băng tải: 1.500mm - Trọng lượng máy: 1.620kg - Xuất xứ: Taiwan | Bộ | 01 |
| 05 | - Máy rửa băng tải PW-11 | - Model: MTV-127T - Dạng ly tâm - Lưu lượng: 10,9 m3/h - Cột áp: 5bar - Công suất: 5HP, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Tốc độ: 2.900 rpm - Xuất xứ: Taiwan | Bộ | 01 |
| 06 | - Bơm bùn SP-11 | - Dạng bơm trục vít - Lưu lượng: 15m3/h - Công suất: 7,5kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đầu vào/ra DN90 x DN65 - Tốc độ: 250 rpm - Chuẩn cách điện: Class E, TP55 - Áp lực đầu ra: 6 bar - Xuất xứ: Japan - Khung cố định bơm: Inox SUS304 - Xuất xứ: Taiwan | Bộ | 01 |
| 07 | - Máy nén khí AC-11 | - Model: D1 - N=0,37kW, Điện 1 pha, 220V - Lưu lượng: 69 l/phút - Áp suất: 7kg/cm2 - Thể tích bình chứa: 33 lít - Xuất xứ: Taiwan | Bộ | 01 |
| 08 | - Bơm định lượng hoá chất DP-12 - Hoá chất Polymer Cation | - Model: MD521 PP - Lưu lượng: 520 l/h - Cột áp: H= 5bar - N: 0,37 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đầu bơm: PP - Màng bơm: PTFE - Xuất xứ: Ý | Bộ | 01 |
| 09 | - Bồn chứa hoá chất BC-11 - Hoá chất Polymer Cation | V=2.000 lít - Vật liệu: Nhựa - Xuất xứ: Việt Nam Motor khuấy hoá chất - Model: SV28-30R0.4A - Momen xoắn: 73,08 Nm - Cốt tải: 28 mm - Chuẩn cách điện: Class F, IP: 54 - Kiểu lắp: Mặt bích - Tốc độ quay: n=48v/p - N=0,75kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Xuất xứ: Taiwan - Phụ kiện: + Khung đặt motor: Inox 201 + Trục/cánh khuất: Inox 304 + Sàn thao tác: thép nhúng kẽm + Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 11. Bể thu nước |  |  |  |  |
| 01 | - Bơm nước thải - Hoạt động theo tín hiệu | - Model: 100B42.2 - Dạng bơm thả chìm - Lưu lượng: 52,5 m3/h - Cột áp: H=6m - Công suất: 2,2 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đường kính ống ra: DN100 - Cánh bơm: Vortex Impeller - Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP - Chuẩn cách điện: Class E, IP 68 - Thân, cánh gang; trục Inox AISI 420 - Xuất xứ: Japan - Khớp nối nhanh: Auto Coupling - Thanh trượt, Xích kéo: Inox SUS304 - Khung cố định thanh trượt: Inox SUS304 | Bộ | 01 |
| 02 | - Bồn chứa nước | - V=2.000 lít - Vật liệu: Nhựa - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 12. Hố bơm bùn bể Biogas |  |  |  |  |
| 01 | - Bơm nước thải A/B - Hoạt động theo tín hiệu | - Model: 100B42.2 - Dạng bơm thả chìm - Lưu lượng: 52,5 m3/h - Cột áp: H=6m - Công suất: 2,2 kW, Điện 3 pha, 380V, 50Hz - Đường kính ống ra: DN100 - Cánh bơm: Vortex Impeller - Động cơ có bảo vệ nhiệt CTP - Chuẩn cách điện: Class E, IP 68 - Thân, cánh gang; trục Inox AISI 420 - Xuất xứ: Japan - Khớp nối nhanh: Auto Coupling - Thanh trượt, Xích kéo: Inox SUS304 - Khung cố định thanh trượt: Inox SUS304 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 02 |
| 13. Đường ống công nghệ |  |  |  |  |
| 01 | - Đường ống công nghệ | - Lắp đặt theo thiết kế - Vật liệu đường ống + toàn bộ phụ kiện + Ống: uPVC + phụ kiện: Van, co te + Ống: Ø400x11ly, Ø315x9,2ly, Ø220x5,1ly, Ø168x4,3ly, Ø114x3,8ly, Ø90x3,8ly, Ø60x2,8ly, Ø49x2,7ly, Ø42x2,1ly, Ø34x2,0ly, Ø27x1,8ly. - Xuất xứ: Bình Minh – Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Đường ống cấp & thu khí | - Bao gồm đường ống công nghệ, van, co,… - Lắp đặt theo thiết kế + Ống ngập nước uPVC + phụ kiện - Ống phân phối: Ø90x3,8ly - Ống phân phối: Ø114x3,8ly + ống ngập nước STK + phụ kiện - Ống nhánh từ máy ra: Ø300x6,5ly - Ống nhánh xuống bể: Ø114x3ly - Van: Thân gang, lá inox – Hàn Quốc - Phụ kiện ngập nước: Cùm, tắc kê, bulon: Inox 304 - Phụ kiện không ngập nước: cùm, tắc kê, bulon: thép - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 14. Hệ thống điện điều khiển |  |  |  |  |
| 01 | - Tủ điện điều khiển | - Chế tạo theo thiết kế - Vỏ tủ điện: 3.000 x 2.000 x 400 dày 1,5 ly - Biến tần: Yaskawa – Japan - Thiết bị điện: + MCCB, MCB, Contactor, Relay nhiệt: Mitsubishi + Đồng hồ Volt, đồng hồ Ampe: Taiwan + Công tắc, Domino: Hanyong + Siêu khẩn, đèn báo: Yongsung + Máng nhựa, phụ kiện khác: Việt Nam | Bộ | 01 |
| 02 | - Hệ thống cáp điện | - Cáp động lực, cáp điều khiển - Xuất xứ: + Cáp động lực: Cadivi – Việt Nam + Cáp điều khiển: Lion – Việt Nam | Bộ | 01 |
| 03 | - Điện chiếu sáng | - Trụ điện cao 4m, Bóng cao áp 250W + Trụ đèn + bóng: Việt Nam + Cáp điện: Cadivi – Việt Nam | Bộ | 10 |

- Một số hình ảnh khu vực hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy:

Bể khử nitơ						Bể lắng 1

Bể lắng 2						Hồ sự cố

Hình 15. Một số hình ảnh khu vực HTXLNT của Nhà máy

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

2.1. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển

Chủ cơ sở có các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Thường xuyên phun ẩm và vệ sinh các tuyến đường nội bộ và đường ra vào nhà máy nhằm hạn chế khả năng phát tán của bụi từ mặt đường khi có các phương tiện vận tải đi qua.

- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp có khả năng phát sinh bụi.

- Bố trí công nhân vệ sinh nhà xưởng, đường nội bộ thường xuyên, tránh tích tụ bụi trong xưởng. Định kỳ 2 lần/ngày.

- Nguyên vật liệu và sản phẩm được sắp xếp gọn gàng thuận lợi cho công tác vệ sinh nhà xưởng, theo đó khả năng phát tán bụi được hạn chế tối đa.

- Phân phối các luồng xe vào ra nhà máy hợp lý (có cổng riêng cho xe vào văn phòng và cổng xuất nhập hàng), không vận hành nhiều phương tiện vận chuyển cùng lúc.

- Yêu cầu tắt máy khi bốc dỡ hàng hóa trong khuôn viên nhà xưởng.

- Khi các xe lưu thông trong khuôn viên Nhà máy cần giảm tốc độ, vận tốc lưu thông trong khuôn viên nhà máy ≤ 5km/h.

Trên đây là các giải pháp được đề ra nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Chủ cơ sở sẽ bảo đảm việc thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí bằng cách thường xuyên tiến hành kiểm tra, thực hiện báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ và trình nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Với các biện pháp nêu trên, cơ sở đảm bảo xử lý nồng độ bụi và khí thải trong phân xưởng sản xuất và bên ngoài đạt tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp ban hành theo quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y Tế và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và chất lượng môi trường không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT.

2.2. Giảm thiểu bụi xung quanh nhà máy và từ kho tập kết nguyên liệu

Nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau:·

- Thường xuyên thu gom đất, cát để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy với số lượng chiếm > 20% diện tích đất nhà máy để khống chế nguồn bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm luôn có đầy đủ dụng cụ che phủ không cho lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển.

- Các tháng mùa nắng thường xuyên tưới nước tạo độ ẩm trong khu vực nhà máy để phương tiện ô tô đi lại không khuếch tán bụi trong không khí.

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho các công nhân làm việc trực tiếp tại các khu vực có lượng bụi cao;

- Áp dụng biện pháp phun nước thường xuyên tại khu vực bãi chứa nguyên liệu và khu vực xe tải ra vào

2.3. Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ công đoạn đóng bao thành phẩm

Để hạn chế ảnh hưởng của bụi, Nhà máy thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Thường xuyên vệ sinh (quét dọn) trong khu vực sản xuất nhằm hạn chế bụi theo gió phát tán vào môi trường không khí.

- Vào những ngày nắng nóng và gió gắt, công nhân tưới nước lên các bãi chứa nguyên liệu (khoai mì tươi);

- Lắp đặt hệ thống cyclon thu bụi tinh bột từ khâu sấy tinh bột và đóng bao thành phẩm. Bụi thu hồi sẽ được tái sử dụng vào sản xuất.

Máy vô bao

Chụp hút - ống dẫn

Cyclon thu hồi

Hình 16. Sơ đồ xử lý bụi công đoạn đóng bao thành phẩm.

Bụi phát sinh từ khu vực đóng bao thành phẩm, phần lớn là các hạt tinh bột sẽ được thu giữ bằng hệ thống chụp hút sau đó theo hệ thống ống dẫn vào thiết bị cyclon.

Hình 17. Thiết bị cyclon thu hồi bụi

Thuyết minh quy trình hoạt động của cyclon:

Không khí có chứa bụi đi vào Cyclon theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ đứng, không khí vào sẽ chuyển động xoáy ốc bên trong thân hình trụ Cyclon và khi chạm vào ống đáy hình phễu dòng khí sẽ chuyển động dội ngược lên nhưng vẫn giữ được chuyển động xoáy ốc rồi theo ống thoát ra ngoài. Trong dòng chuyển động xoáy các hạt bụi chịu tác dụng bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu hướng tiến dần về phía thành ống thân hình trụ rồi chạm vào đó mất động năng và rơi xuống đáy phễu. Khi bụi ở đáy phễu tập trung nhiều sẽ được xả xuống bao chứa và được tái sử dụng. Không khí thoát ra ngoài đã được làm sạch bụi đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.

Hệ thống thu hồi bụi được thiết kế đi cùng với tháp sấy và dây chuyền đóng bao. Vì đây là sản phẩm của dự án do đó cần phải thu hồi để nâng cao hiệu suất sản xuất. Thông thường hiệu suất của hệ thống cyclon thu hồi bụi tại các nhà máy khoảng 85 ÷ 90%.

Ngoài biện pháp trên, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:

- Các khu sản xuất được bố trí riêng biệt với văn phòng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, chấp hành đúng quy trình công nghệ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải và ô nhiễm tại khu vực nhà xưởng.

- Trang bị bảo hộ lao động nhằm ngăn bụi cho người lao động. Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Hình 18. Hình ảnh công đoạn đóng bao thành phẩm tại nhà máy

2.4. Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ hệ thống sấy tinh bột khoai mì

Công ty đã lắp đặt 01 lò dầu tải nhiệt, cụ thể:

01 lò dầu tải nhiệt công suất 6 triệu Kcal/giờ đặt tại nhà máy chế biến tinh bột mì: sử dụng nhiên liệu đốt là 100% khí biogas thu hồi từ nhà máy để cấp nhiệt cho 01 lò sấy tinh bột mì.

Nhà máy sử dụng nhiên liệu là khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để đốt. Hệ thống xử lý nước thải vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp đủ khí gas cho quá trình sấy. Khí biogas được quy ước là loại nhiên liệu sạch, do đó khí thải từ khâu sấy tinh bột ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường. Công ty không lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, khí thải từ lò sấy bột mì phát thải ra môi trường qua ống khói.

Hình 19. Hình ảnh lò dầu tải nhiệt của Nhà máy

2.5. Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình sấy bã

Do quá trình sử dụng khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải để vận hành lò sấy bã. Khí Biogas thu hồi đảm bảo đủ để cung cấp cho lò sấy. Biogas được quy ước là nhiên liệu sạch nên khi sử dụng làm nhiên liệu đốt khí sinh ra không gây ô nhiễm môi trường.

Công ty không lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, khí thải từ lò sấy bã mì phát thải ra môi trường qua ống khói.

2.6. Giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ khu vực chứa bã thải rắn, hồ xử lý nước thải yếm khí phát sinh khí H2S, NH3, CH4.

- Bã thải rắn của nhà máy sẽ được thu gom và xử lý hằng ngày, tránh tình trạng phân huỷ các chất thải rắn này sinh ra các chất khí gây ô nghiễm môi trường.

- Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng ở cuối hướng gió khu đất nhà máy để giảm thiểu ảnh hưởng của các khí gây ô nhiễm đối Nhà máy.

- Đảm bảo công tác vệ sinh, thông cống rãnh để tránh tình trạng cống thoát nước bị nghẹt gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa;

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực Công ty nhằm tạo vành đai phân cách và tăng tính mỹ quan cho nhà máy.

2.7. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng

Hiện tại, Công ty có 01 máy phát điện dự phòng công suất 90 KVA/máy để sử dụng cho trường hợp Công ty gặp sự cố về điện. (chỉ sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và thắp sáng, không sử dụng cho sản xuất). Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S = 0,05%);

- Tuân thủ các hướng dẫn vận hành; bảo trì, bảo dưỡng các máy phát điện thường xuyên để duy trì hiệu suất hoạt động của máy.

2.8. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác

Để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi từ khu vực lưu chứa chất thải và hệ thống xử lý nước thải, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị các thùng chứa chất thải có nắp đậy kín.

- Trang bị khẩu trang cho công nhân làm việc tại nhà máy.

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy nhằm lọc mùi và tăng vẻ mỹ quan.

- Thường xuyên vệ sinh và kiểm tra khu vực lưu chứa chất thải và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn sinh hoạt:

  - Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 2 loại:

+ Chất thải hữu cơ (rác thực phẩm, chất thải dễ phân hủy);

+ Các thành phần còn lại (bao bì, hộp nhựa, vỏ lon kim loại);

+ Khối lượng khoảng: 30 kg/ngày

  - Hình thức lưu trữ:

- Trang bị 15 thùng chứa thể tích 20 lít, chất liệu nhựa HDPE, có nắp đậy kín (các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom) được bố trí rải rác tại các nơi phát sinh như: văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà nghỉ giữa ca.

- Trang bị 08 thùng chứa thể tích 120 lít, chất liệu nhựa HDPE, có nắp đậy kín (các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom) được bố trí dọc đường nội bộ và trong các phân xưởng.

- Vào cuối ngày làm việc, nhân viên mang các túi nylon chứa rác sinh hoạt về khu chứa để đơn vị thu gom đến thu gom.

  - Tần suất thu gom: 2 lần/tuần

  - Biện pháp xử lý: Hiện tại, khu vực Nhà máy chưa có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt. Vì vậy, chất thải rắn sinh hoạt được Nhà máy xử lý như sau: Đối với rác có thể tái chế, nhân viên vệ sinh thu gom và bán phế liệu; đối với rác thải không tái chế được nhân viên vệ sinh thu gom và đốt. Khi có đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực của Nhà máy. Nhà máy sẽ sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xủ lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

Chất thải rắn sinh hoạt

Thùng chứa có nắp, thể tích 240L

Bàn giao đơn vị có chức năng

Hình 20. Sơ đồ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

- Chất thải rắn sản xuất:

  - Thành phần: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất chủ yếu bao gồm: Vỏ gỗ và vỏ củ, xơ và bãi khoai mì,…

Bảng 19. Khối lượng, chủng loại CTRCN thông thường phát sinh

| STT | Loại chất thải | Mã chất thải | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ gỗ và vỏ củ mì | 14 03 03 | 9.000 |
| 2 | Xơ và bã khoai mì | 14 03 03 | 21.000 |
| Tổng khối lượng |  |  | 30.000 |

  - Hình thức lưu giữ:

+ Vỏ gỗ và vỏ củ, xơ và bãi khoai mì: Lưu trữ tại bãi chứa chất thải rắn (bãi chứa xác mì) của nhà máy diện tích 3.477 m2 (50m x 69,54m).

  - Tần suất thu gom: 3 ngày/lần.

  - Biện pháp xử lý: Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, phân loại và bán cho các đơn vị thu gom tái chế như: Bã mì được sấy khô bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc. Các bao bì nhựa, giấy thải sẽ thu gom lưu chứa tạm thời tại kho sau đó bán phế liệu. Các chất thải không thể tái chế sẽ được giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý như vỏ củ mì thải bỏ. Tùy vào tình hình sản xuất và khối lượng chất thải phát sinh, đơn vị thu gom sẽ định kỳ hàng tuần hoặc 3 ngày đến thu gom vận chuyển đi xử lý.

Nhà máy sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp xử lý chất thải rắn sản xuất như đã nêu, đồng thời bố trí công nhân thường xuyên theo dõi, vệ sinh và giám sát khu vực sản xuất nhằm tránh tồn đọng bã mì ướt lâu trong nhà máy.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

  - Thành phần chất thải nguy hại: chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: giẻ lau vệ sinh công nghiệp, cặn dầu nhớt, bao bì có nhiễm các chất nguy hại, bóng đèn huỳnh quang,...

Bảng 20. Khối lượng chất thải nguy hại của Nhà máy

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hộp mực in thải có thành phần nguy hại | Rắn | 10 | 08 02 04 |
| 02 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | Rắn | 10 | 16 01 06 |
| 03 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng thải thác | Lỏng | 45 | 17 02 03 |
| 04 | Bao mì mềm thải | Rắn | 150 | 18 01 01 |
| 05 | Bao bì kim loại cứng thải | Rắn | 20 | 18 01 02 |
| 06 | Bao bì nhựa cứng thải | Rắn | 300 | 18 01 03 |
| 07 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 40 | 18 02 01 |
| 08 | Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải | Rắn | 15 | 19 02 06 |
| 09 | Pin, ắc quy chì thải | Rắn | 10 | 19 06 01 |
| 10 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp khác | Bùn | 576.000 | 12 06 06 |
| Tổng cộng |  |  | 576.600 |  |

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Liên Phương, 2023)

  - Hình thức lưu trữ:

- Thùng chứa rác có nắp đậy, gắn dấu hiệu cảnh báo và lưu trữ trong kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt. Công ty xây dựng 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại có mái che, nền gạch, tường bao, có rãnh thoát nước, kích thước: 4 m x 5,5 m.

- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại: Công ty thực hiện phân khu riêng biệt từng loại CTNH và có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH.

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009.

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.

- Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: Sử dụng thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại có nắp đậy kín, đảm bảo điều kiện kín, khít đối với các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở dạng lỏng.

  - Phương án, tần suất thu gom:

- Phương án thu gom:

- Lập tức sử dụng các phương tiện ứng phó phù hợp như cát, giẻ lau,… để cô lập nguồn ô nhiễm tránh sự cố tràn đổ lan ra diện rộng.

- Sau khi đã khoanh vùng, cô lập nguồn ô nhiễm thì sử dụng cát phủ lên bề mặt khu vực đã khoanh vùng để cát hấp thụ chất thải dạng lỏng.

- Sử dụng xẻng chuyên dụng để tiến hành thu gom lượng cát đã hấp thụ chất thải nguy hại dạng lỏng và cho vào thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng.

- Đậy kín và niêm phong thùng chứa chất thải rồi bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Tiến hành làm sạch lại khu vực nền kho bị tràn đổ chất thải nguy hại bằng hóa chất làm sạch chuyên dụng.

- Tần suất thu gom: 1 năm/lần

  - Công tác quản lý chất thải nguy hại:

- Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký Chủ nguồn thải Chất thải nguy hại, mã số QLCTNH số 72000577.T ngày 24/12/2018;

- Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công ty đã ký hợp số 5TN181/22/HĐXLTN-BM ngày 01/09/2022 Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty TNHH SX-TM Liên Phương và Công ty Cổ phần Môi trường Xanh VN. Tần suất thu gom: 01 lần/năm.

- Sử dụng chứng từ bàn giao chất thải nguy hại trong mỗi lần thực hiện chuyển giao chất thải nguy hại theo phụ lục hướng dẫn của Thông tư số 02-2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Hằng năm Báo cáo quản lý chất thải thải nguy hại định kỳ nộp lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh theo đúng quy định;

- Lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại đã sử dụng và báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại định kỳ hằng năm kèm theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm của Công ty.

- Bùn thải: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

- Hằng năm Báo cáo quản lý chất thải thải nguy hại định kỳ nộp lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh theo đúng quy định.

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp thu gom, lưu chứa, phân loại chất thải theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hình 21. Hình ảnh kho chất thải nguy hại của Nhà máy

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ phương tiện giao thông

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn từ phương tiện giao thông, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

  - Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách, trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành;

  - Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất;

  - Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù hợp;

  - Quy định tốc độ xe máy, xe tải chở nguyên liệu và hàng hóa ra vào Công ty không vượt quá 20 km/h;

  - Các phương tiện vận chuyển thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng để giảm thiểu tiếng ồn;

  - Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các khu vực có độ ồn cao;

  - Không phân công hoặc tuyển dụng người lao động có tiền sử mắc bệnh suy nhược thần kinh, tổn thương thính giác hoặc bệnh tim mạch làm việc tại các khu vực có độ ồn cao;

  - Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

  - Thực hiện thăm, khám bệnh phát hiện bệnh điếc nghề nghiệp định kỳ, tối thiểu 1 lần/năm;

  - Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với tiếng ồn, trong ca làm việc cần bố trí khoảng nghỉ phù hợp ở khu vực yên tĩnh;

  - Thường xuyên bảo quản, sửa chữa kịp thời các máy móc, thiết bị theo định kỳ;

  - Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc những chi tiết hư hỏng;

  - Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà máy;

  - Các phương tiện vận tải ra vào Nhà máy giảm tốc độ.

- Biện pháp giảm thiểu độ rung trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của độ rung trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

  - Tách riêng văn phòng và xưởng sản xuất;

  - Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ rung;

  - Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc sản xuất để thay đổi tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng;

  - Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt;…

  - Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động;

  - Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy móc có độ rung lớn;

  - Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

  - Thực hiện thăm, khám bệnh rung nghề nghiệp cho người lao động thường xuyên làm việc với các loại máy móc có độ rung cao. Thời gian thăm khám tối thiểu là 24 tháng/lần.

- Giảm thiểu tác động xấu đến kinh tế xã hội tại địa phương

  - Ưu tiên tuyển lao động tại địa phương để giảm thiểu sự di cư, lưu trú và xung đột về văn hóa.

  - Phối hợp chặc chẽ với cơ quan chức năng tại địa phương để quản lý nhân khẩu, quản lý công nhân.

  - Điều tiết hoạt động xuất nhập sản phẩm và nguyên liệu để tránh tình trạng tập trung số lượng lớn xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhằm giảm thiểu tác nghẽn đồng thời giảm ô nhiễm môi trường không khí.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

6.1. An toàn lao động

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau:

  - Tuân thủ nghiêm Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

  - Quan tâm ngay từ khâu thiết kế nhà máy, lựa chọn thiết bị. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Không đưa thiết bị vào vận hành khi chưa được kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định.

  - Tiến hành tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Tiến hành đo đạc các yếu tố độc hại trong môi trường lao động, theo dõi sức khỏe và có biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.

  - Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động.

  - Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, công nhân không được phép uống rượu, bia khi đang làm việc.

  - Bảo trì, tu sửa máy móc thiết bị vào những ngày nghỉ hàng tuần.

  - Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc, thiết bị, được kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục.

  - Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn trong vận chuyển.

  - Các máy móc, thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc, thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ đầu tư thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị.

  - Về kỹ thuật điện: tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy không để xảy ra sự cố.

6.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ kho chứa nguyên liệu, sản phẩm, lò sấy

Để hạn chế các rủi ro xảy ra, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau nhằm quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng chống cháy nổ:

  - Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy;

  - Có quy định và phân công nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong nhà máy;

  - Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC;

  - Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC;

  - Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện của nhà máy;

  - Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ;

  - Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  - Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định;

  - Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Công an tỉnh;

  - Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

  - Đề ra phương án phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử lý khi sự cố xảy ra;

  - Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau:

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

- Biện pháp phòng cháy.

- Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  - Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây:

- Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại nơi xảy ra cháy.

- Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất.

- Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

  - Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau:

- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy.

- Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được phép của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh có thẩm quyền và được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh.

  - Những trang bị dùng để PCCC:

- Các phương tiện chữa cháy thông dụng:

    - Các loại vòi, ống hút chữa cháy;

    - Các loại lăng chữa cháy;

    - Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy;

    - Các loại thang chữa cháy;

    - Các loại bình chữa cháy (kiểu xách tay, kiểu xe đẩy): bình bột, bình bọt, bình khí…

- Chất chữa cháy: nước, các loại bột, khí chữa cháy, thuốc chữa cháy bọt hòa không khí.

- Thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy

- Các hệ thống báo cháy và chữa cháy:

    - Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động;

    - Hệ thống chữa cháy tự động (bằng khí, nước, bột bọt), hệ thống chữa cháy vách tường.

  - Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp để có biện pháp khắc phục;

  - Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn trong vận chuyển;

  - Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra;

  - Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu, hóa chất...), công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa;...

  - Lắp đặt hệ thống chống sét tại vị trí cao nhất.

6.2. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với bể tự hoại

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:

  - Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu;

  - Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh;

  - Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu hoặc định kỳ 06 tháng/lần.

6.3. Biện pháp phòng ngừa ứng phó đối với sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước, vỡ đường ống thoát nước thải

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước, vỡ đường ống thoát nước thải, chủ đầu tự thực hiện các biện pháp như sau:

  - Thiết kế đường ống thoát nước thải có đường cách ly an toàn;

  - Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất;

  - Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống thoát nước;

  - Sử dụng ống BTCT cường lực tại các khu vực có phương tiện giao thông tải trọng lớn ra vào thường xuyên.

6.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố hầm biogas

  - Thường xuyên bảo trì, kiểm tra hệ thống thu khí biogas, theo dõi áp suất khí trong bể để tránh lượng khí sinh ra quá nhiều gây rò rỉ, làm nổ hầm biogas.

  - Không được lắp đường ống đi qua những nơi dễ cháy nổ để đề phòng hoả hoạn.

  - Phải lắp đặt dụng cụ sử dụng ở nơi dễ thao tác, không bị gió lùa, xa vật dễ bắt lửa.

  - Còn nếu trong bộ phận chứa khí hoặc đường ống có không khí cần phải đẩy hết không khí ra ngoài trước khi sử dụng.

  - Khi ngửi thấy mùi hăng của biogas chứng tỏ có biogas trong không khí, có thể do đường ống hở. Khi đó cần khóa van tổng để kiểm tra và tuyệt đối cấm lửa: Không được bật diêm, hút thuốc, dùng đèn dầu,...

  - Khi lượng biogas sinh ra quá nhiều, nhà máy không sử dụng hết, hệ thống đo áp suất và các van điều chỉnh áp suất sẽ tự động chuyển dòng biogas đến hệ thống đốt khí thừa hay hệ thống van xả để xả ra ngoài, nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống bể phân huỷ biogas. Áp suất khí do sự sản sinh biogas trong bể phân huỷ kị khí biogas sẽ được kiểm tra bằng các đồng hồ áp lực, được bố trí tại các vị trí đầu ra của hệ thống thu hồi biogas các đường ống dẫn đến các hệ thống tiêu thụ và xả khí thừa.

  - Trên hệ thống đường ống thu khí sinh học có bố trí các van an toàn, bẫy hơi từ bể phân huỷ đến nguồn sử dụng. Đối với hệ thống đốt khí thừa, để bảo đảm an toàn cho hoạt động của bể phân huỷ và tránh dòng lửa cháy ngược về đường ống dẫn biogas, nhà máy sẽ lắp đặt thêm các Flame artester (thiết bị chống cháy ngược) trên đường ống dẫn đến hệ thống đốt khí.

  - Quá trình kiểm tra và giám sát diễn ra liên tục, các tín hiệu được đưa về hệ thống điều khiển bảo đảm quá trình hoạt động an toàn và liên tục.

6.5. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại HTXLNT và biện pháp phòng chống sự cố tương ứng:

  - Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố đột ngột, dẫn đến nước thải sau bể khử khùng không đạt QCVN 63: 2017 BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1), Cơ sở sẽ cho ngưng hoạt động sản xuất để khắc phục sự cố hạn chế ảnh hưởng đến môi trường nước tại khu vực;

  - Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Do đó, Cơ sở đã tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất;

  - Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào HTXLNT;

  - Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời;

  - Các máy móc, thiết bị (như: bơm, máy thổi khí,…) đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa;

  - Những người vận hành HTXLNT được đào tạo các kiến thức về:

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành HTXLNT;

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành HTXLNT. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành HTXLNT;

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành HTXLNT và thực hành xử lý các tình huống sự cố;

- Yêu cầu đối với nhân viên vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp;

- Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp;

- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- An toàn công việc;

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

- Biện pháp ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố

- Đối với các sự cố do mất điện, cháy chập điện: sử dụng máy phát điện dự phòng để cấp điện kịp thời cho hệ thống xử lý hoạt động

- Bố trí các bơm dự phòng và máy thổi khí dự phòng để sử dụng trong trường hợp gặp sự cố bị hư hỏng bơm hoặc máy thổi khí. Nếu hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố bị hỏng, Nhà máy xây dựng phương án phòng chống ứng phó như sau: Dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy, nước thải được dẫn về bể sự cố được phủ bạt HDPE 1,0mm, đường nước thoát ra Suối Săn Máu sẽ bị đóng lại. Nước thải sẽ được lưu chứa vào hồ sự cố cho đến khi khắc phục xong. Nước thải trong hồ sự cố sẽ được bơm lên hệ thống xử lý nước thải để tiến hành xử lý lại sau khi hệ thống đã được khắc phục.

- Đồng thời, các nhân viên sẽ tiến hành sửa chữa nhanh nhất có thể bằng cách thay thế các thiết bị dự phòng (máy bơm) đã được trang bị sẵn cho hệ thống xử lý và phối hợp với các cơ quan/đơn vị chức năng tại địa phương để khắc phục các sự cố xảy ra, đảm bảo giảm thiếu tối đa các thiệt hại đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng.

- Các thiết bị hư hỏng sẽ được thay thế bằng các thiết bị dự phòng đảm bảo hệ thống xử lý nước thải được hoạt động liên tục trong suốt quá trình sản xuất của nhà máy.

- Sự cố từ hệ thống Biogas: Khi Biogas có hiện tượng đóng váng (màng sinh học dày lên), khí lên ít vì vậy không nên tự ý vệ sinh hầm ngày mà cần báo cho đơn vị có chuyên môn đến xử lý. Tuyệt đối không được tự ý xuống hầm ủ khí trong bất cứ trường hợp nào nếu không có sự kiểm tra và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Đối với hệ thống đường ống dẫn khí gas, khi gặp sự cố hở khí gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối không được thực hiện ở đường ống dẫn khí; tại nơi có khí thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu…Báo ngay cho đơn vị có chức năng để xử lý sự cố.

6.6. Biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

  - Trang bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng như: quạt hút.

  - Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về: Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.

  - Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

  - Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức báo cáo cấp trên khi có sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.

  - Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

  - Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì chủ đầu tư sẽ ngưng hoạt động công đoạn phát sinh bụi, hơi hóa chất để sửa chữa và khắc phục, khi nào khắc phục và sửa chữa xong sẽ tiếp tục sản xuất.

6.7. Biện pháp phòng ngừa đối với sự cố lò dầu tải nhiệt

  - Dừng lò hoàn toàn: Dừng lò hoàn toàn nên có kế hoạch, thông thường vận hành 1-3 tháng phải dừng lò 1 lần, khi dừng lò phải chú ý an toàn và bảo vệ thiết bị, sau khi dựa theo các bước dừng lò tạm thời để dừng lò, đợi khi nhiệt độ trong lò giảm đến 50°C trở xuống, mới có thể dừng bơm nước xoay chuyển.

  - Dừng lò khẩn cấp: lò đang vận hành, nhất thời gặp phải tình huống sau thì chọn lấy dừng lò khẩn cấp, đồng thời thông báo các bộ phận liên quan.

  - Toàn bộ thiết bị cấp liệu mất tác dụng.

  - Tất cả các đồng hồ nhiên liệu, van an toàn, trong đó có một loại mất tác dụng toàn bộ.

  - Linh kiện chủ yếu của lò dầu phát sinh sự cố.

  - Vách lò hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa nghiêm trọng đến lò hơi vận hành.

  - Thực hiện kiểm định định kỳ với tuần suất 1 lần/2 năm. Đối với các yêu cầu về tình trạng bên trong và bên ngoài của lò như tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của lò phải đáp ứng các quy định theo mục 8 của TCVN 7704:2007 và mục 5 của TCVN 7704:2007. Ngoài ra, thực hiện kiểm định lò TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

6.8. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với kho chứa chất thải

Để phòng ngừa sự cố đối với kho chứa chất thải chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

  - Thiết kế, xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước;

  - Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ CTNH, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục khi có sự cố xảy ra;

  - CTNH được dán bảng hiệu có hình minh họa để việc tập kết chất thải được dễ dàng. Khu vực chứa CTNH được xây bờ bao, bên trên có đặt các bệ chứa để thu gom chất thải khi bị rò rỉ, bên dưới có chứa cát và được xây bao lại. Khi có sự cố tràn đổ CTNH, cát sẽ được thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH;

  - Đối với việc vận chuyển CTNH: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển CTNH.

6.6. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống sấy tinh bột

  - Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống lò sấy.

  - Vận hành đúng nguyên tắc, người vận hành có chuyên môn, am hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ thống lò sấy.

  - Tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố, từ đó nhanh chóng sửa chữa, khắc phục sự cố.

  - Trong trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng công ty sẽ tạm ngừng hoạt động để tránh phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Sau khi sự cố được khắc phục xong thì nhà máy mới hoạt động trở lại.

6.7. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống sấy bã mì

Biện pháp khắc phục các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống sấy bã mì như sau:

  - Bã mì của nhà máy được thu gom, sấy, đóng bao và bán cho đơn vị thu mua, tránh tình trạng phân hủy các chất thải rắn này sinh ra các khí gây ô nhiễm;

  - Việc đốt khí Biogas chủ yếu tạo ra CO2 và hơi nước nên mức độ ô nhiễm không đáng kể. Để đảm bảo phát tán khí thải, công ty lắp ống khói cao để phát tán khí thải;

  - Hướng dẫn nhân viên vận hành xử lý khắc phục sự cố ngay khi hệ thống sấy có sự cố xảy ra;

  - Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hư hỏng;

  - Định kỳ kiểm tra hệ thống thu hồi khí Biogas để tránh tình trạng rò rỉ khí ra môi trường.

6.8. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Phương án thiết kế kho hóa chất

Kho chứa hóa chất tại Cơ sở được thiết kế đáp ứng các yêu cầu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002: Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4604:2012: Công trình công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế; Thông tư số 48/2020/TT – BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm và Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình. Cụ thể:

  - Lối thoát hiểm tại nhà xưởng được chỉ dẫn rõ ràng bằng các bảng hiệu và đèn báo theo đúng quy định về cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp;

  - Hệ thống thông gió của nhà xưởng chính và hệ thống thông gió của kho hóa chất được thiết kế đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3288:1979;

  - Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu nhập và xuất hóa chất tại kho. Hệ thống chiếu sáng trong nhà xưởng và kho chứa hóa chất được thiết kế đáp ứng các quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995;

  - Nền kho chứa hóa chất bằng phẳng, xung quanh chỗ để hóa chất có gờ cao ít nhất 0,1 mét;

  - Sàn kho chứa hóa chất được thiết kế đặc biệt, có khả năng chịu tải và chống thấm. Ngoài ra sàn kho chứa hóa chất còn được thiết các đường rãnh thu gom hóa chất dạng lỏng;

  - Toàn bộ Cơ sở được thiết kế và trang bị hệ thống chống sét, do đó kho chứa hóa chất luôn nằm trong khu vực được bảo vệ bởi hệ thống thu lôi và chống sét. Hệ thống chống sét được thiết kế đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

  - Ngoài ra, kho chứa hóa chất được Công ty thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về an toàn lao động tại kho chứa hóa chất.

- Phương án lưu trữ và sắp xếp hóa chất tại kho

  - Khu vực lưu trữ được trang bị biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”;

  - Xây dựng các dữ liệu an toàn về hóa chất, cụ thể:

- Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có).

- Thành phần hóa chất.

- Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất.

- Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất.

- Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy,…

- Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính,…

  - Kho lưu trữ hóa chất luôn được duy trì nhiệt độ thoáng mát, độ ẩm vừa phải và thông thoáng gió;

  - Đối với hóa chất đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 0,5 m, hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m;

  - Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can,… và hóa chất dạng khí chứa trong các bình chịu áp lực phải được xếp đúng theo tính chất vật lý và hóa học của từng loại;

  - Các dãy hóa chất không được xếp sát trần kho và không cao quá 2 m;

  - Lối đi chính trong kho hóa chất rộng tối thiểu 1,5 m;

  - Không được xếp các hóa chất nặng quá tải trọng của nền kho;

  - Không được để các bao bì đã dùng, các vật liệu dễ cháy ở trong kho;

  - Sàn kho chứa luôn được giữ khô ráo, mỗi vị trí lưu trữ hóa chất được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất.

- Kế hoạch thực hiện

  - Xây dựng các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS - Material Safety Data Sheet):

- Mục đích của bảng MSDS: báo cho người lao động về thuộc tính của các loại hóa chất, các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của hóa chất trong khu vực sản xuất theo luật thì người lao động có quyền được biết. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

- Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm các mục sau:

- Tính đại diện hóa chất hay sự nguy hiểm hóa học.

- Lý và hóa tính: dễ cháy, dễ phát hỏa, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ …

- Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.

- Nguy hiểm lý tính: sản phẩm phản ứng như thế nào đối với hóa chất khác. Khả năng phát nổ, phát hỏa.

- Nguy hiểm đến sức khỏe: những dấu hiệu và triệu chứng có thể gây bệnh tật.

- Thông tin về sản phẩm có gây ung thư hay không.

- Cách xử lý và sử dụng an toàn: làm gì khi hóa chất bị đổ ra ngoài.

- Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất.

- Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất.

- Kiểm tra và biện pháp bảo vệ.

- Tình trạng khẩn cấp và thủ tục giúp đỡ đầu tiên làm thế nào để xử lý tai nạn khi sử dụng hóa chất.

- Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường.

- Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển.

- Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF). Hệ số cô đọng sinh học BCF là tỷ số đo bằng nồng độ chất độc trong cơ thể sinh vật (mg/kg) với nồng độ chất độc trong môi trường thành phần (mg/kg).

- Tờ MSDS được chuẩn bị lúc nào. Cập nhật hay thay đổi.

- Tên, địa chỉ, số điện của người chịu trách nhiệm soạn thảo MSDS.

- Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký CAS, RTECS v.v.

  - Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa chất;

  - Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất;

  - Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công nhân viên khi chiết rót hóa chất;

  - Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu nguy hiểm thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối nguy hiểm của loại hóa chất đó);

  - Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn;

  - Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng;

  - Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng tam giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết thương;…

  - Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

  - Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa chất theo đúng quy định của pháp luật;

  - Đối với các loại hóa chất công nghiệp nguy hiểm: Công ty sẽ xây dựng khu vực lưu giữ riêng biệt. Đồng thời, lập sổ theo dõi tình hình xuất nhập các loại hóa chất và báo cáo tình hình sử dụng hóa chất về Sở Công Thương định kỳ trước ngày 15/01 hàng năm để quản lý nghiệm ngặt các loại hóa chất này;

  - Tuân thủ và chấp hành theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007 và Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Đồng thời, Công ty đã lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trình Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh xem xét.

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

| STT | Hạng mục | Theo ĐTM đã phê duyệt | Nội dung thay đổi | Văn bản đồng ý/cho phép của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Quy chuẩn so sánh đầu ra HTXLNT | QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. | QCVN 63:2017/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn. | - |
| 02 | Hệ hống xử lý nước thải | Bể biogas (01 bể): - Vật liệu: phủ bạt nắp & trải bạt đáy HDPE. - LxBxH: 150m x 100m x 7m. - Thể tích: 93.093 m3. - Thời gian lưu: 19,2 ngày. | Xin bổ sung thêm 01 bể biogas để dự phòng: - Vật liệu: phủ bạt nắp & trải bạt đáy HDPE. - LxBxH: 150m x 100m x 7m. - Thể tích: 93.093 m3. - Thời gian lưu: 19,2 ngày. | Văn bản số 2972/UBND-KTN ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ sung thêm 01 bể biogas dự phòng vào báo cáo ĐTM đã phê duyệt Công ty TNHH SX-TM Liên Phương |
| 03 | Công suất HTXLNT | ### Công suất HTXLNT: 4.500 m3/ngày.đêm ### Quy trình: Nước thải rửa củ, tách vỏ/Nước thải từ lọc tinh bột, tách mủ, tách nước tinh bột → Bể lắng cát/Bể lắng bột → Bể trung gian → Bể Biogas →Bể điều hòa → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng 2 → Bể keo tụ tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận. | ### Công suất HTXLNT: 3.000 m3/ngày.đêm ### Quy trình: Nước thải → Bể lắng cát → Bể trung gian →Bể Biogas 1 → Bể Biogas 2 →Bể chứa nước sau Biogas → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng → Bể keo tụ tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận. | ### Giấy xác nhận số 3166/GXN-STNMT ngày 21/05/2021 về việc Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn sản phẩm/ngày của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương. |
| 04 | Hệ thống xử lý khí thải | ### Lắp đặt lò sấy: nhiên liệu đốt chủ yếu là khí gas, than đá (dự phòng) ### Quy trình công nghệ HTXL khí thải lò sấy (sử dụng nhiên liệu đốt bằng than đá): Khí thải → Cyclone lọc bụi → tháp hấp thụ → quạt hút → ống khói. | ### Nhà máy sử dụng nhiên liệu 100% là khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để đốt. Do đó, Công ty không lắp đặt hệ thống xử lý khí thải. | ### Giấy xác nhận số 3166/GXN-STNMT ngày 21/05/2021 về việc Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn sản phẩm/ngày của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương |

8. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp

Nhà máy đang thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi rường mới nên chưa có nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp trước đó.

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học

Cơ sở không thuộc đối tượng phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: nước thải phát sinh từ hoạt động của công nhân viên tại Nhà máy lưu lượng 6 m3/ngày.

- Nguồn số 02: nước thải phát sinh từ công đoạn băm, mài, nghiền củ lưu lượng khoảng 192 m3/ngày.

- Nguồn số 03: nước thải phát sinh từ công đoạn ly tâm tách bã, dịch lưu lượng khoảng 610,4 m3/ngày

- Nguồn số 04: nước thải phát sinh từ công đoạn rửa, làm sạch củ mì lưu lượng khoảng 460,8 m3/ngày.

- Nguồn số 05: nước thải phát sinh từ công đoạn vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị lưu lượng khoảng 76,8 m3/ngày.

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:

- Lưu lượng xả thải tối đa xin cấp phép: 1.400 m3/ngày.đêm, tương đương 58,33 m3/giờ.

1.3. Dòng nước thải:

- Dòng nước thải số 01: nguồn thải số 01 thu gom về 02 bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ, trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy có công suất thiết kế 3.000m3/ngày.đêm.

- Dòng nước thải số 02: các nguồn thải số 02, 03 được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy có công suất thiết kế 3.000 m3/ngày.đêm.

- Dòng nước thải số 03: các nguồn thải số 04, 05 được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy có công suất thiết kế 3.000 m3/ngày.đêm.

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 3.000 m3/ngày.đêm theo đường ống PVC Ф = 450mm, đặt nổi trên mặt đất, dài 300m, chảy mương thoát nước khu vực, chảy ra suối Săn Máu (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ Đông), xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Bảng 21. Các chất ô nhiễm nước thải và giới trị giới hạn

| Stt | Các chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QCVN 63:2017/BTNMT, cột A hệ số Kq=0,9; Kf=1 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | - | 6-9 | 03 tháng/lần | Thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
| 2 | BOD5 ( 20oC) | mg/l | 27 |  |  |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 45 |  |  |
| 4 | COD | mg/l | 90 |  |  |
| 5 | Tổng N | mg/l | 45 |  |  |
| 6 | Tổng P | mg/l | 9 |  |  |
| 7 | Tổng Xianua | mg/l | 0,063 |  |  |
| 8 | Tổng Coliform | mg/l | 3.000 |  |  |

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

+ Vị trí xả nước thải: điểm đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bảng 22. Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 múi 30, KT 105030’:

| Điểm | Hệ tọa độ VN 2000 múi 30, KT 105030’ |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Điềm đầu vào | 565 897 | 1287 499 |
| Điểm đầu ra | 565 803 | 1287 801 |
| Điểm xả thải | 565 619 | 1288 148 |

+ Phương thức xả thải: tự chảy.

+ Chế độ xả thải: 24 giờ/ngày đêm

+ Nguồn tiếp nhận: Suối Săn Máu (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ Đông) tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống:

- Mạng lưới thu gom nước thải:

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực phát sinh được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn thể tích 20 m3 để xử lý nhờ hệ thống ống dẫn bằng nhựa uPVC Ø200, tổng chiều dài đường ống khoảng 5m. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại theo đường ống thoát nước thải uPVC Ø200, chiều dài 340m dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy công suất thiết kế 3.000m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu.

- Nước thải từ quá trình rửa củ theo ống nhựa uPVC Ø140, chiều dài 35m được bơm lên lòng lọc lác rồi theo đường ống nhựa uPVC Ø114, chiều dài 185m tự chảy qua hố thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy công suất thiết kế 3.000m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu.

- Nước thải từ quá trình tách mủ được thu gom và bơm lên bể thu gom theo đường ống nhựa uPVC Ø168, chiều dài 210m, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy công suất thiết kế 3.000m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu.

- Nước thải sản xuất từ bể thu gom được dẫn về bẻ kỵ khí Biogas bằng đường ống nhựa uPVC Ø114, chiều dài 25m sau đó tiếp tục thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 3.000m3/ngày.đêm bằng đường ống nhựa uPVC Ø168, chiều dài 55m  để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Săn Máu.

Nước thải sau khi xử lý theo đường ống PVC Φ=400mm, đặt nổi trên mặt đất, dài 300m, chảy vào mương thoát nước khu vực, sau đó chảy ra suối Săn Máu (thuộc hệ thống sông Vàm Cỏ Đông), xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt: nước thải  bể tự hoại 3 ngăn  hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy.

- Nước thải sản xuất: nước thải sản xuất  hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung có quy trình công nghệ như sau: nước thải  Bể lắng cát (01 bể)  Bể trung gian (01 bể)   Bể phân huỷ kỵ khí biogas 1 (01 bể)   Bể phân huỷ kỵ khí biogas 2 (01 bể)  Bể điều hòa (01bể) Bể thiếu khí (01bể)  Bể hiếu khí (01bể)  Bể lắng 2 (01bể)  Bể keo tụ - tạo bông  (01 bể)  Bể lắng hóa lý (01bể)   Bể khử trùng (01bể)  Hồ hoàn thiện (01 hồ) Nguồn tiếp nhận

- Công suất thiết kế: 3.000 m3/ngày. đêm

- Hóa chất sử dụng: PAC, Polymer, Chlorine.

- Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

- Số lượng: 01 hệ thống.

- Vị trí lắp đặt: tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải.

- Thông số lắp đặt: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), COD, TSS, pH, nhiệt độ, Amonium.

- Thiết bị lấy mẫu tự động: tự động lấy mẫu bằng điều khiển từ xa.

- Camera theo dõi: lắp đặt camera giám sát hệ thống xử lý nước thải.

- Kết nối, truyền số liệu: dữ liệu quan trắc được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện yêu cầu kỹ thuật của thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đúng theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Thời gian lắp đặt: chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2. Nội dung đê nghị cấp phép đối với khí thải

2.1. Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu (100% khí biogas thu hồi từ bể biogas của nhà máy) vận hành lò dầu tải nhiệt 6 triệu Kcal/giờ, dùng để cấp nhiệt cho hệ thống sấy bột mì.

- Nguồn số 02: khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu (100% khí biogas thu hồi từ bể biogas của nhà máy) của lò đốt để cấp nhiệt cho hệ thống sấy bã mì.

- Nguồn số 03: bụi phát sinh từ hệ thống sấy bột mì.

- Nguồn số 04: bụi phát sinh từ hệ thống sấy bã mì.

- Nguồn số 05: khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu (dầu DO) vận hành máy phát điện dự phòng 90KVA khi có sự cố mất điện (chỉ sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và thắp sáng, không sử dụng cho sản xuất).

2.2. Lưu lượng xả bụi tối đa đề nghị cấp phép

Lưu lượng xả thải khí thải tối đa đề nghị cấp phép như sau:

- Nguồn số 01: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m³/giờ;

- Nguồn số 02: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m³/giờ

- Nguồn số 03: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 25.000 m³/giờ;

- Nguồn số 04: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m³/giờ;

- Nguồn số 05: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.500 m³/giờ.

Tổng lưu lượng bụi phát sinh tối đa tại Nhà máy là: 81.500 m3/h, các nguồn phát sinh bụi Nhà máy đều có biện pháp thu hồi, giảm thiếu trước khi thải ra môi trường.

2.3. Dòng thải, vị trí xả khí thải:

- Dòng thải số 01 (tương ứng nguồn số 01): tại ống thải sau buồng đốt lò dầu tải nhiệt 6 triệu Kcal/giờ. Tọa độ vị trí xả thải như sau: X= 565 920, Y= 1287 670.

- Dòng thải số 02 (tương ứng nguồn số 02): tại ống thải sau buồng đốt cấp nhiệt cho hệ thống sấy bã mì. Tọa độ vị trí xả thải như sau: X= 565 942, Y= 1287 598.

- Dòng thải số 03 (tương ứng nguồn số 02): tại ống thải sau quạt hút của hệ thống sấy bột mì. Tọa độ vị trí xả thải như sau: X= 565 954, Y= 1287 669.

- Dòng thải số 04 (tương ứng nguồn số 03): tại ống thải sau quạt hút của hệ thống sấy bã mì. Tọa độ vị trí xả thải như sau: X= 565 951, Y= 1287 613.

- Dòng thải số 05 (tương ứng nguồn số 04): tại ống thải của máy phát điên dự phòng 90KVA. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X= 565 996, Y= 1287 764.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°03’, múi chiếu 3°)

2.4. Phương thức xả thải:

Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống khói, ống thải, xả liên tục khi hoạt động.

2.5. Giá trị giới hạn đối với bụi, khí thải

Đối với dòng khí thải số 01: khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu (100% khí biogas thu hồi từ bể biogas của nhà máy) vận hành lò dầu tải nhiệt 6 triệu Kcal/giờ dùng để cấp nhiệt cho hệ thống sấy bột mì: Công ty sử dụng nhiên liệu đốt là nhiên liệu sạch, không đầu tư công trình xử lý khí thải vì vậy không thực hiện quan trắc định kỳ đối với dòng khí thải này.

Đối với dòng khí thải số 02: khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu (100% khí biogas thu hồi từ bể biogas của nhà máy) của lò đốt để cấp nhiệt cho hệ thống sấy bã mì: Công ty sử dụng nhiên liệu đốt là nhiên liệu sạch, không đầu tư công trình xử lý khí thải vì vậy không thực hiện quan trắc định kỳ đối với dòng khí thải này.

Đối với dòng khí thải số 03, dòng khí thải số 04: chất lượng bụi khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với hệ số Kp=0,9; Kv =1 trước khi xả thải ra môi trường, cụ thể như sau:

Bảng 23. Giá trị giới hạn đối với bụi

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Bụi | mg/Nm3 | 180 | 03 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |

Đối với dòng thải số 05: chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với hệ số Kp=1; Kv =1 trước khi xả thải ra môi trường, cụ thể như sau:

Bảng 24. Giá trị giới hạn đối với khí thải

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | P ≤ 20.000 | - | Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 200 |  |  |
| 3 | NOx | mg/Nm3 | 850 |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |  |  |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |  |  |

- Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:

- Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý:

- Nguồn số 01: toàn bộ khí thải từ lò dầu tải nhiệt có công suất 6 triệu Kcal/giờ (sử dụng nhiên liệu khí biogas), dùng để cấp nhiệt cho hệ thống sấy bột mì được thu gom theo đường ống dẫn bằng vật liệu thép, thoát ra ngoài môi trường thông qua quạt hút.

- Nguồn số 02: toàn bộ khí thải từ buồng đốt (sử dụng nhiên liệu khí biogas) của lò đốt cấp nhiệt cho hệ thống sấy bã mì được thu gom theo đường ống dẫn bằng vật liệu thép, thoát ra ngoài môi trường thông qua quạt hút.

- Nguồn số 03: dòng không khí chứa bụi phát sinh từ lò sấy bột mì được thu gom theo đường ống dẫn bằng vật liệu thép, thoát ra ngoài môi trường thông qua quạt hút.

- Nguồn số 04: dòng không khí chứa bụi phát sinh từ lò sấy bã mì được thu gom theo đường ống dẫn bằng vật liệu thép, thoát ra ngoài môi trường thông qua quạt hút.

- Nguồn số 05: khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu (dầu DO) vận hành máy phát điện dự phòng 90KVA khi có sự cố mất điện (chỉ sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và thắp sáng, không sử dụng cho sản xuất) được thu gom thoát ra ngoài môi trường theo đường ống cao 2,5m, vật liệu bằng thép.

- Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

- Nguồn số 01: khí thải từ lò dầu tải nhiệt (sử dụng nhiên liệu khí biogas): biogas được quy ước là nhiên liệu sạch nên khi sử dụng làm nhiên liệu đốt được phép xả trực tiếp ra ngoài môi trường thông qua ống khói mà khổng phải qua hệ thống xử lý khí thải. Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ

- Nguồn số 02: khí thải từ lò đốt sấy bã mì (sử dụng nhiên liệu khí biogas): Biogas được quy ước là nhiên liệu sạch nên khi sử dụng làm nhiên liệu đốt sẽ được phép xả trực tiếp ra ngoài môi trường thông qua ống khói mà không phải qua hệ thống xử lý khí thải. Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ.

- Nguồn số 03: lắp đặt hệ thống thu hồi bột bằng cyclone của dây chuyền sấy bột mì. Công suất thiết kế: 25.000 m3/giờ.

- Nguồn số 04: lắp đặt hệ thống thu hồi bột bằng cyclone của dây chuyền sấy bã mì. Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ.

- Nguồn số 05: khí thải từ máy phát điện dự phòng được thu gom về ống thải của máy phát điện, xả trực tiếp ra môi trường (chỉ sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và thắp sáng, không sử dụng cho sản xuất). Công suất thiết kế: 1.500 m3/giờ.

- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

3.1. Nguồn phát sinh:

- Nguồn số 01: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực sấy bột mì

- Nguồn số 02: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực sấy bã mì

- Nguồn số 03: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực đóng bao tinh bột mì thành phẩm

- Nguồn số 04: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực nghiền củ

- Nguồn số 05: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực ly tâm

- Nguồn số 06: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải

- Nguồn số 07: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của lò dầu tải nhiệt

- Nguồn số 08: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động máy phát điện dự phòng 90KVA

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Vị trí 1 (tương ứng nguồn số 01) : X= 565 931; Y= 1287 653

- Vị trí 2 (tương ứng nguồn số 02): X= 565 966; Y= 1287 608

- Vị trí 3 (tương ứng nguồn số 03): X= 565 951; Y= 1287 722

- Vị trí 4 (tương ứng nguồn số 04): X= 565 962; Y= 1287 618

- Vị trí 5 (tương ứng nguồn số 05): X= 565 967; Y= 1287 658

- Vị trí 6 (tương ứng nguồn số 06): X= 565 834; Y= 1287 786

- Vị trí 7 (tương ứng nguồn số 07): X= 565 936; Y= 1287 664

- Vị trí 8 (tương ứng nguồn số 08): X= 565 996; Y= 1287 764

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o)

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

### - Giá trị giới hạn áp dụng đối với tiếng ồn:

Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - QCVN 26:2010/BTNMT, cụ thể như sau:

Bảng 25. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

### - Giá trị giới hạn áp dụng đối với độ rung:

Độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau:

Bảng 26. Giá trị giới hạn đối với độ rung

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |  |  |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:

- Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách, trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành.

- Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù hợp.

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các khu vực có độ ồn cao.

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung:

- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt,…

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động.

- Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy móc có độ rung lớn

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

4.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Cơ sở xin đề nghị cấp phép môi trường đối với các loại chất thải rắn sinh hoạt sau  đây:

| Nhóm CTRSH | Số lượng (kg/ngày) | Số lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- |
| Rác thải sinh hoạt | 30 | 9.000 |
| Tổng khối lượng | 30 | 9.000 |

4.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường

Cơ sở xin đề nghị cấp phép môi trường đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thồng thường sau  đây:

| STT | Loại chất thải | Mã chất thải | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vỏ gỗ và vỏ củ mì | 14 03 03 | 9.000 |
| 2 | Xơ và bã khoai mì | 14 03 03 | 21.000 |
| Tổng khối lượng |  |  | 30.000 |

4.3. Đối với chất thải nguy hại

Cơ sở xin đề nghị cấp phép môi trường đối với các loại chất thải nguy hại sau  đây:

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hộp mực in thải có thành phần nguy hại | Rắn | 10 | 08 02 04 |
| 02 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | Rắn | 10 | 16 01 06 |
| 03 | Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng thải thác | Lỏng | 45 | 17 02 03 |
| 04 | Bao mì mềm thải | Rắn | 150 | 18 01 01 |
| 05 | Bao bì kim loại cứng thải | Rắn | 20 | 18 01 02 |
| 06 | Bao bì nhựa cứng thải | Rắn | 300 | 18 01 03 |
| 07 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 40 | 18 02 01 |
| 08 | Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải | Rắn | 15 | 19 02 06 |
| 09 | Pin, ắc quy chì thải | Rắn | 10 | 19 06 01 |
| 10 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp khác | Bùn | 576.000 | 12 06 06 |
| Tổng cộng |  |  | 576.600 |  |

- Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

- Thiết bị lưu chứa chất thải: Các thùng lưu chứa CTNH theo từng loại riêng biệt, dán nhãn và mã số CTNH lên thùng chứa, sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm CTNH (chất thải rắn – lỏng). Kho lưu giữ CTNH đã trang bị biển cảnh báo phía trước cửa kho, bên trong kho mỗi loại chất thải đều có bảng tên. Tất cả chất thải nguy hại phát sinh tại mỏ được thu gom, phân loại và lưu giữ theo đúng quy định.

- Kho/khu lưu chứa chất thải trong nhà:

    - Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 22 m2 (kích thước: 4m x 5,5m)

    - Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: Tường rào tole xung quanh, nền lát xi măng chống thấm, lắp biển báo.

Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

- Thiết bị lưu chứa:

    - Vỏ gỗ và vỏ củ, xơ và bãi khoai mì: Lưu trữ tại bãi chứa chất thải rắn (bãi chứa xác mì) của nhà máy diện tích 3.477 m2 (50m x 69,54m).

  - Biện pháp xử lý:

- Bã mì: Bán cho các đơn vị kinh doanh phơi bã mì (bã mì sau khi phơi khô bán cho các đơn vị chế biến thức ăn gia súc).

- Vỏ củ mì: Vỏ củ mì kèm theo đất được bán cho đơn vị làm phân bón cho cây trồng.

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Thiết bị lưu chứa: thùng nhựa có nắp đậy.

- Bố trí 01 thùng rác có nắp đậy (loại thùng 240 lít), đặt tại cổng ra vào nhà máy.

- Bố trí 05 thùng rác có nắp đậy (loại thùng 12 lít), đặt tại khu sản xuất và khu văn phòng làm việc. Cuối ngày thu gom đem về thùng rác 240 lít.

- Biện pháp xử lý:

Hiện tại, khu vực Nhà máy chưa có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt. Vì vậy, chất thải rắn sinh hoạt được Nhà máy xử lý như sau: Đối với rác có thể tái chế, nhân viên vệ sinh thu gom và bán phế liệu; đối với rác thải không tái chế được nhân viên vệ sinh thu gom và đốt. Khi có đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực của Nhà máy. Nhà máy sẽ sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ cho Cơ sở tại Công ty TNHH SX-TM Liên Phương tại Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh năm 2021 và năm 2022 với thời gian cụ thể như sau:

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ trong 2 năm liền kề được tổng hợp trong các bảng dưới đây:

| Năm | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 09/03/2021 | 01/07/2021 | 05/10/2021 | 03/11/2021 |
| 2022 | 16/03/2022 | Nghỉ vụ | Nghỉ vụ | 17/11/2022 |

- Kết quả quan trắc định kỳ năm 2021

Bảng 27. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải năm 2021

| STT | Tên thông số | Kết quả thử nghiệm (mg/L) |  |  |  | QCVN 63:2017/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | Cột A |
|  | pH | 7,18 | 7,55 | 7,15 | 8,33 | 6-9 |
|  | TSS | 28 | 12 | 22 | 19 | 50 |
|  | BOD5 | 21 | 21 | 17 | 27 | 30 |
|  | COD | 46 | 43 | 31 | 61 | 75 |
|  | Tổng Photpho | 1,58 | 6,02 | 1,6 | 5,15 | 10 |
|  | Tổng Nitơ | 19,76 | 22,1 | 17,8 | 18 | 40 |
|  | Tổng Xyanua | KPH | 0,010 | KPH | 0,016 | 0,07 |
|  | Tổng Coliform | 2.800 | 1.500 | 2.100 | 1.500 | 3.000 |
|  | Sunfua | KPH | < 0,11 | KPH | 0,12 | - |
|  | Clo dư | KPH | 0,85 | KPH | 0,89 | - |
|  | Amoni | 2,10 | 1,00 | 2,7 | 2,64 | - |

(Nguồn: Kết quả phân tích quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2021)

Ghi chú: QCVN 63:2017/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

Nhận xét: Chất lượng nước thải sau HTXL tại Nhà máy năm 2021 đều nằm trong ngưỡng cho phép so với QCVN 63:2017/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn. Riêng chỉ tiêu Sunfua, Clo dư, Amoni không nằm trong quy chuẩn nên không so sánh.

- Kết quả quan trắc định kỳ năm 2022

Bảng 28. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải năm 2022

| STT | Tên thông số | Kết quả thử nghiệm (mg/L) |  |  |  | QCVN 63:2017/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | Cột A |
|  | pH | 7,75 | Nhà máy nghỉ vụ (*) | Nhà máy nghỉ vụ (*) | 7,06 | 6-9 |
|  | TSS | 29 |  |  | 34 | 50 |
|  | BOD5 | 21 |  |  | 28 | 30 |
|  | COD | 44 |  |  | 55 | 75 |
|  | Tổng Photpho | 1,2 |  |  | 1,8 | 10 |
|  | Tổng Nitơ | 14,9 |  |  | 16,7 | 40 |
|  | Tổng Xyanua | KPH |  |  | KPH | 0,07 |
|  | Tổng Coliform | 1.100 |  |  | 1.500 | 3.000 |
|  | Sunfua | KPH |  |  | KPH | - |
|  | Clo dư | KPH |  |  | KPH | - |
|  | Amoni | KPH |  |  | KPH | - |

(Nguồn: Kết quả phân tích quý 1, quý 3 và quý 4 năm 2022)

Ghi chú: QCVN 63:2017/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

* Quý 2/2022 và Quý 3/2022: Công ty tạm ngưng hoại động sản xuất lý do là hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được, nên công ty không thực hiện báo cáo kết quả quan trắc quý 2/2022 và Quý 3/2022.

Nhận xét: Chất lượng nước thải sau HTXL tại Nhà máy quý 1 và quý 4 năm 2022 đều nằm trong ngưỡng cho phép so với QCVN 63:2017/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn. Riêng chỉ tiêu Sunfua, Clo dư, Amoni không nằm trong quy chuẩn nên không so sánh.

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ trong 2 năm liền kề được tổng hợp trong các bảng dưới đây:

| Năm | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 09/03/2021 | 22/05/2021 | 05/10/2021 | 03/11/2021 |
| 2022 | 16/03/2022 | Nghỉ vụ | Nghỉ vụ | 17/11/2022 |

- Kết quả quan trắc định kỳ năm 2021

Bảng 29. Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí thải năm 2021

| STT | Tên thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  | QCVN 19:2009/BTNMT; Giá trị C; Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 1.826 | 1.950 | 1.903 | 2.157 | - |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 59 | 61 | 55 | 62 | 200 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 0 | 8 | 11 | 16 | 500 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 27 | 32 | 19 | 34 | 850 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 398 | 418 | 402 | 385,7 | 1.000 |

(Nguồn: Kết quả phân tích quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2021)

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Nhận xét: Chất lượng khí thải tại Nhà máy vào năm 2021 đều nằm trong ngưỡng cho phép so với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Riêng chỉ tiêu lưu lượng, không nằm trong quy chuẩn nên không so sánh.

- Kết quả quan trắc định kỳ năm 2022

Bảng 30. Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí thải năm 2022

| STT | Tên thông số | Đơn vị | Kết quả quan trắc |  |  |  | QCVN 19:2009/BTNMT; Giá trị C; Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | 2.016 | Nhà máy nghỉ vụ (*) | Nhà máy nghỉ vụ (*) | 2.083 | - |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 38 |  |  | 44 | 200 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 15 |  |  | 10 | 500 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 21 |  |  | 65 | 850 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 492 |  |  | 782 | 1.000 |

(Nguồn: Kết quả phân tích quý 1, quý 3, quý 4 năm 2022)

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

* Quý 2/2022 và Quý 3/2022: Công ty tạm ngưng hoại động sản xuất lý do là hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được, nên công ty không thực hiện báo cáo kết quả quan trắc quý 2/2022 và quý 3/2022.

Nhận xét: Chất lượng khí thải tại Nhà máy vào năm 2022 đều nằm trong ngưỡng cho phép so với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Riêng chỉ tiêu lưu lượng, không nằm trong quy chuẩn nên không so sánh.

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Công ty đã đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải với công suất 3.000 m³/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của Cơ sở, cụ thể:

Hệ thống chính đặt tại nhà máy chế biến tinh bột mì: hệ thống đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy xác nhận số 3166/GXN-STNMT ngày 21/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 200 tấn sản phẩm/ngày của Công ty TNHH SX-TM Liên Phương. Vì vậy, Công ty sẽ không lập kế hoạch vận hành thử nghiệm cho công trình này.

Về hệ thống xử lý khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu (100% khí biogas) vận hành lò sấy bột mì và lò sấy bã mì: Công ty sử dụng nhiên liệu đốt là nhiên liệu sạch, không đầu tư công trình xử lý khí thải vì vậy không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm đối với công trình này.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

- Quan trắc nước thải:

+ Vị trí: 01 điểm sau hệ thống xử lý trước khi thoát ra suối Săn Máu.

+ Tần suất: 03 tháng/lần

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Tổng Xianua, Coliform.

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 63:2017/BTNMT Cột A (Kq=0,9; Kf=1).

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

+ Vị trí: 01 điểm bên trong ống khói lò sấy

+ Tần suất: 03 tháng/lần

+ Thông số giám sát: Bụi, NOx, SO2, CO

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1,0).

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

- Quan trắc nước thải: Cơ sở sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục như sau:

  - Số lượng: 01 hệ thống.

  - Vị trí lắp đặt: tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải.

  - Thông số lắp đặt: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), COD, TSS, pH, nhiệt độ, Amonium.

  - Thiết bị lấy mẫu tự động: tự động lấy mẫu bằng điều khiển từ xa.

  - Camera theo dõi: lắp đặt camera giám sát hệ thống xử lý nước thải.

  - Kết nối, truyền số liệu: dữ liệu quan trắc được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

  - Thực hiện yêu cầu kỹ thuật của thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đúng theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục khí thải.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.

- Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại

  - Vị trí giám sát: Kho lưu chứa chất thải nguy hại.

  - Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

  - Tần suất giám sát: Thường xuyên.

  - Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và các quy định về môi trường có liên quan khác.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.

| STT | Thông số | Vị trí | Tần suất năm/lần | Kinh phí thực hiện (VNĐ) | Tổ chức, quản lý và vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thành phần môi trường nước thải |  |  |  |  |
| 1 | pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, CN-, Coliform. | 01 | 04 | 16.000.000 | Chủ đầu tư |
| II | Thành phần môi trường khí thải |  |  |  |  |
| 1 | Bụi, NOx, SO2, CO | 01 | 04 | 12.000.000 | Chủ đầu tư |

CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong 02 năm gần nhất, Cơ sở đã có 01 đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường như sau:

  - Căn cứ theo Biên bản của Đoàn thanh tra ngày 13/09/2022 theo Quyết định số: 1742/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Yêu cầu của Đoàn Thanh tra như sau:

- Cung cấp báo cáo và các hồ sơ giấy tờ liên quan theo đúng đề cương báo cáo đã yêu cầu về Đoàn Thanh tra trước ngày 22/09/2022:

Công ty đã thực hiện.

- Chưa lắp đặt lang can, hàng rào, biển báo cảnh báo nguy hiểm, các biển định danh khu vực hệ thống xử lý nước:

Công ty đã thực hiện.

- Chưa lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục:

Do tình hình khó khăn chung trên địa bàn tỉnh nói chung và Công ty nói riêng. Bộ TN&MT đang gia hạn việc thực hiện này đến cuối năm 2024, Công ty cam kết sẽ thực hiện bổ sung khi đến thời hạn

- Chưa có Thiết bị hệ thống giám sát tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021

Công ty đang tiến hành tìm đơn vị đủ chức năng để thực hiện đúng theo quy định

- Tự rà soát nội dung hoạt động của nhà máy theo báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu có thay đổi phải báo cáo cơ quan phê duyệt theo quy định:

Công ty đã thực hiện.

- Công khai báo cáo quan trắc, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc tại cơ sở. Bổ sung tổng hợp nghĩa vụ tài chính, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền vào báo cáo:

Công ty đã thực hiện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẮC PHỤC TẠI CÔNG TY

Hình: Lắp đặt các biển định danh trong khu vực HTXLNT

Hình: Lắp đặt các biển định danh trong khu vực HTXLNT

CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì thuộc Công ty TNHH SX-TM Liên Phương cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của Nhà máy theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo.

Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường.

Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì cam kết bảo đảm nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường đều nằm trong giới hạn Tiêu chuẩn, Quy chuẩn cho phép như sau:

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh.

+ QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp về bụi và khí thải vô cơ.

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

+ QCVN 63:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Đảm bảo toàn bộ lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo quy định, theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

Công ty cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và trình lên cơ quan nhà nước đúng quy định.

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này.

- PHỤ LỤC BÁO CÁO

- PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ

- PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

- PHỤ LỤC 3: BẢN VẼ